|  | Утверждаю Заместитель директора Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________А.Л. Зуева «___»_________________2016г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Профессиональная подготовка и повышение квалификации машинистов паровых турбин

Код профессии: 13971

Иркутск

2016

Программу разработал:

С.И. Щеглов, заместитель директора ННОУ УЦ «Иркутскэнерго»

Пояснительная записка.

Настоящая рабочая программа и учебно-тематические планы разработаны на основании типовых учебных планов и программ для подготовки и повышения квалификации машинистов паровых турбин (выпуск 2007 года).

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с «Тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих электроэнергетики», М. 1999 г.

Целью обучения на настоящих курсах является приобретение знаний, навыков в объеме, обозначенном тарифно-квалификационной характеристикой для данной профессии, а также отработка специфических умений слушателей с практическим использованием  в профессиональной деятельности полученных теоретических знаний.

Продолжительность обучения на курсах подготовки машинистов паровых турбин составляет 1040 часов, из которых  на теоретическое обучение отведено 337 часов. Продолжительность производственного обучения составляет 703 часа.

Продолжительность обучения на курсах повышения квалификации машинистов паровых турбин составляет 476 часов, из которых  на теоретическое обучение отведено 171 час. Продолжительность производственного обучения составляет 305часов.

Теоретическое обучение в ННОУ УЦ Иркутскэнерго завершается квалификационным экзаменом по специальному курсу.

Содержание обучения нацелено на реализацию следующих задач:

- ориентация на реальные условия труда и трудовые отношения;

- установление межпредметных связей теории и практики

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель и мастер производственного обучения помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы или при переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалифицированной характеристикой в соответствии с техническими условиями и нормами для данной профессии, установленными на предприятии, а также знать:

- требования своих должностных и производственных инструкций;

- правила и нормы по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии;

- правила противопожарной безопасности;

-     нормативно-техническую документацию в объеме знаний по своей профессии.

Аттестация обучаемых проводится в соответствии с Положением об организации работы по подготовке и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору от  05.07.2007 № 450.

Аттестованному машинисту паровых турбин выдается документ установленного образца.

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются в соответствии с требованиями Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору России (РД 03-20-2007).

Квалификационная характеристика машиниста паровых турбин

Характеристика работ:

– ведение режима работы турбин в соответствии с режимной картой и заданным графиком нагрузки;

– эксплуатационное и техническое обслуживание паровых турбин и обеспечение их надежной и экономичной работы;

– пуск, останов, опрессовка, опробование оборудования и переключения в тепловых схемах турбин;

– контроль за показаниями средств измерений, рабой автоматических регуляторов и сигнализации;

– выявление неисправностей в работе оборудования и принятие мер по их устранению;

– вывод оборудования в ремонт;

– ликвидация аварийных ситуаций;

– руководство работой подчиненного персонала;

– ведение оперативной документации.

Должен знать:

– устройство, принцип работы и технические характеристики турбины и вспомогательного оборудования;

– тепловые схемы турбинной установки и технологический процесс производства тепловой и электрической энергии;

– нормы качества пара, воды и турбинного масла;

– принцип действия авторегуляторов, средств измерений, тепловых защит и сигнализации;

– принципиальные схемы теплового контроля и автоматики;

– допустимые отклонения параметров;

– технико-экономические показатели турбин;

– основы механики, теплотехники, электротехники и водоподготовки;

– устройства, принцип действия, технические характеристики противопожарного инвентаря, правила пользования им и безопасные методы тушения загораний.

| Тип и мощность турбины тыс. кВт |  |  | Разряды |
| --- | --- | --- | --- |
| Конденсационная | С производственным и теплофикационным отбором | Противодавленческая |  |
| До 10 | До 7 | До 12 | 3 |
| Свыше10 до 40 | Свыше 7 до 20 | Свыше 12 до 25 | 4 |
| Свыше 40 до 60 | Свыше 20 до 45 | Свыше 25 до 50 | 5 |
| Свыше 60 | Свыше 45 | Свыше 50 | 6 |

|  | Утверждаю Заместитель директора Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________А.Л. Зуева «___»_________________2016г. М.П. |
| --- | --- |

Учебный план

Профессиональной подготовки машинистов паровых турбин 3 разряда

Код профессии: 13971

| Цель |  |  |  |  | подготовка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| категория слушателей |  |  |  |  | рабочие, имеющие средне-специальное или высшее образование |  |  |  |
| срок обучения |  |  |  |  | 1040/6 (час./мес.) |  |  |  |
| форма обучения |  |  |  |  | Очно-заочная |  |  |  |
| режим занятий |  |  |  |  | 8 (час. в день) |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование разделов, дисциплин, тем |  |  | Сроки обучения, месяцев |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество часов |  |
|  | Ι |  |  | Теоретическое обучение |  |  | 337 |  |
|  |  |  |  | Общетехнический курс |  |  | 52 |  |
|  |  |  |  | Материаловедение |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  | Техническое черчение |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  | Основные сведения из физики и теплотехники |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  | Основы электротехники и эксплуатации электрооборудования |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  | Основные сведения о ТЭС |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | Специальный курс |  |  | 200 |  |
|  |  |  |  | Циклы паросиловых установок |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  | Вода на электростанции. Водоподготовка и водно-химический режим |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  | Устройство паровых турбин и вспомогательного оборудования турбинного цеха |  |  | 48 |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха |  |  | 48 |  |
|  |  |  |  | Контрольно-измерительные приборы, регуляторы, защиты, блокировки |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  | Изучение необходимых разделов правил Ростехнадзора |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  | Изучение основных отраслевых руководящих документов |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  | Охрана труда. Производственная санитария. Охрана окружающей среды. |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  | Экономический курс |  |  | 30 |  |
|  |  |  | Экскурсия |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Консультации |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  | Резерв рабочего времени |  |  |  | 25 |  |
|  |  |  | ЭКЗАМЕН |  |  |  | 8 |  |
|  | ΙΙ |  | Производственное обучение |  |  |  | 703 |  |
|  |  | Изучение технологического цикла тепловой электростанции |  |  |  | 80 |  |  |
|  |  | Изучение технологических схем, конструкций и особенностей работы турбоагрегатов и вспомогательного оборудования |  |  |  | 140 |  |  |
|  |  | Освоение приемов простейших ремонтных работ (на производственном оборудовании ТЭЦ-11) |  |  |  | 80 |  |  |
|  |  | Освоение эксплуатации оборудования, вверенного машинисту паровых турбин |  |  |  | 163 |  |  |
|  | 5. | Дублирование на рабочем месте машиниста паровых турбин |  |  |  | 240 |  |  |
|  |  | Общее время обучения |  |  |  | 1040 |  |  |

|  | Утверждаю Заместитель директора Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________А.Л. Зуева «___»_________________2016г. М.П. |
| --- | --- |

Учебный план

повышения квалификации машинистов паровых турбин на 4 разряд

Код профессии: 13971

| Цель |  |  |  |  | повышение квалификации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| категория слушателей |  |  |  |  | рабочие, имеющие подготовку по специальности «Машинист паровых турбин» 3р. |  |  |  |
| срок обучения |  |  |  |  | 476/3 (час./мес.) |  |  |  |
| форма обучения |  |  |  |  | Очно-заочная |  |  |  |
| режим занятий |  |  |  |  | 8 (час. в день) |  |  |  |
|  | № п/п |  |  | Наименование разделов, дисциплин, тем |  |  | Сроки обучения, месяцев |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество часов |  |
|  | Ι |  |  | Теоретическое обучение |  |  | 171 |  |
|  | 1. |  |  | Общетехнический курс |  |  | 24 |  |
|  | 1.1 |  |  | Материаловедение |  |  | 8 |  |
|  | 1.2 |  |  | Техническое черчение |  |  | 4 |  |
|  | 1.3 |  |  | Основные сведения из физики и теплотехники |  |  | 4 |  |
|  | 1.4 |  |  | Основы электротехники и эксплуатации электрооборудования |  |  | 4 |  |
|  | 1.5 |  |  | Основные сведения о ТЭС |  |  | 4 |  |
|  | 2. |  |  | Специальный курс |  |  | 88 |  |
|  | 2.1 |  |  | Циклы паросиловых установок |  |  | 8 |  |
|  | 2.2 |  |  | Вода на электростанции. Водоподготовка и водно-химический режим |  |  | 8 |  |
|  | 2.3 |  |  | Устройство паровых турбин и вспомогательного оборудования турбинного цеха |  |  | 16 |  |
|  | 2.4 |  |  | Эксплуатация основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха |  |  | 16 |  |
|  | 2.5 |  |  | Контрольно-измерительные приборы, регуляторы, защиты, блокировки |  |  | 8 |  |
|  | 2.6 |  |  | Изучение необходимых разделов правил Ростехнадзора |  |  | 12 |  |
|  | 2.7 |  |  | Изучение основных отраслевых руководящих документов |  |  | 8 |  |
|  | 2.8 |  |  | Охрана труда. Производственная санитария. Охрана окружающей среды. |  |  | 12 |  |
|  | 3. |  |  | Экономический курс |  |  | 20 |  |
|  |  |  | Экскурсия |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Консультации |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  | Резерв рабочего времени |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  | ЭКЗАМЕН |  |  |  | 8 |  |
|  | ΙΙ |  | Производственное обучение |  |  |  | 305 |  |
|  | 1. | Изучение технологического цикла тепловой электростанции |  |  |  | 25 |  |  |
|  | 2. | Изучение технологических схем, конструкций и особенностей работы турбоагрегатов и вспомогательного оборудования |  |  |  | 60 |  |  |
|  | 3. | Освоение приемов простейших ремонтных работ (на производственном оборудовании ТЭЦ-11) |  |  |  | 40 |  |  |
|  | 4. | Освоение эксплуатации оборудования, вверенного машинисту паровых турбин |  |  |  | 60 |  |  |
|  | 5. | Дублирование на рабочем месте машиниста паровых турбин |  |  |  | 120 |  |  |
|  |  | Общее время обучения |  |  |  | 476 |  |  |

|  | Утверждаю Заместитель директора Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________А.Л. Зуева «___»_________________2016г. М.П. |
| --- | --- |

Учебный план

повышения квалификации машинистов паровых турбин на 5 разряд

Код профессии: 13971

| Цель |  |  | повышение квалификации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| категория слушателей |  |  | рабочие, имеющие подготовку по специальности «Машинист паровых турбин» 4р |  |  |
| срок обучения |  |  | 476/3 (час./мес.) |  |  |
| форма обучения |  |  | Очно-заочная |  |  |
| режим занятий |  |  | 8 (час. в день) |  |  |
|  | № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем |  | Сроки обучения, месяцев |  |
|  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | Количество часов |  |
|  | Ι | Теоретическое обучение |  | 171 |  |
|  | 1. | Общетехнический курс |  | 24 |  |
|  | 1.1 | Материаловедение |  | 8 |  |
|  | 1.2 | Техническое черчение |  | 4 |  |
|  | 1.3 | Основные сведения из физики и теплотехники |  | 4 |  |
|  | 1.4 | Основы электротехники и эксплуатации электрооборудования |  | 4 |  |
|  | 1.5 | Основные сведения о ТЭС |  | 4 |  |
|  | 2. | Специальный курс |  | 88 |  |
|  | 2.1 | Циклы паросиловых установок |  | 8 |  |
|  | 2.2 | Вода на электростанции. Водоподготовка и водно-химический режим |  | 8 |  |
|  | 2.3 | Устройство паровых турбин и вспомогательного оборудования турбинного цеха |  | 16 |  |
|  | 2.4 | Эксплуатация основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха |  | 16 |  |
|  | 2.5 | Контрольно-измерительные приборы, регуляторы, защиты, блокировки |  | 8 |  |
|  | 2.6 | Изучение необходимых разделов правил Ростехнадзора |  | 12 |  |
|  | 2.7 | Изучение основных отраслевых руководящих документов |  | 8 |  |
|  | 2.8 | Охрана труда. Производственная санитария. Охрана окружающей среды. |  | 12 |  |
|  | 3. | Экономический курс |  | 20 |  |
|  |  | Экскурсия |  | 4 |  |
|  |  | Консультации |  | 12 |  |
|  |  | Резерв рабочего времени |  | 15 |  |
|  |  | ЭКЗАМЕН |  | 8 |  |
|  | ΙΙ | Производственное обучение |  | 305 |  |
|  | 1. | Изучение технологического цикла тепловой электростанции |  | 25 |  |
|  | 2. | Изучение технологических схем, конструкций и особенностей работы турбоагрегатов и вспомогательного оборудования |  | 60 |  |
|  | 3. | Освоение приемов простейших ремонтных работ (на производственном оборудовании ТЭЦ-11) |  | 40 |  |
|  | 4. | Освоение эксплуатации оборудования, вверенного машинисту паровых турбин |  | 60 |  |
|  | 5. | Дублирование на рабочем месте машиниста паровых турбин |  | 120 |  |
|  |  | Общее время обучения |  | 476 |  |

|  | Утверждаю Заместитель директора Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный Университет «ЕвроСибЭнерго» ______________________А.Л. Зуева «___»_________________2016г. М.П. |
| --- | --- |

Учебный план

повышения квалификации машинистов паровых турбин на 6 разряд

Код профессии: 13971

| Цель |  |  | повышение квалификации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| категория слушателей |  |  | рабочие, имеющие подготовку по специальности «Машинист паровых турбин» 5р |  |  |
| срок обучения |  |  | 476/3 (час./мес.) |  |  |
| форма обучения |  |  | Очно-заочная |  |  |
| режим занятий |  |  | 8 (час. в день) |  |  |
|  | № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем |  | Сроки обучения, месяцев |  |
|  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | Количество часов |  |
|  | Ι | Теоретическое обучение |  | 171 |  |
|  | 1. | Общетехнический курс |  | 24 |  |
|  | 1.1 | Материаловедение |  | 8 |  |
|  | 1.2 | Техническое черчение |  | 4 |  |
|  | 1.3 | Основные сведения из физики и теплотехники |  | 4 |  |
|  | 1.4 | Основы электротехники и эксплуатации электрооборудования |  | 4 |  |
|  | 1.5 | Основные сведения о ТЭС |  | 4 |  |
|  | 2. | Специальный курс |  | 88 |  |
|  | 2.1 | Циклы паросиловых установок |  | 8 |  |
|  | 2.2 | Вода на электростанции. Водоподготовка и водно-химический режим |  | 8 |  |
|  | 2.3 | Устройство паровых турбин и вспомогательного оборудования турбинного цеха |  | 16 |  |
|  | 2.4 | Эксплуатация основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха |  | 16 |  |
|  | 2.5 | Контрольно-измерительные приборы, регуляторы, защиты, блокировки |  | 8 |  |
|  | 2.6 | Изучение необходимых разделов правил Ростехнадзора |  | 12 |  |
|  | 2.7 | Изучение основных отраслевых руководящих документов |  | 8 |  |
|  | 2.8 | Охрана труда. Производственная санитария. Охрана окружающей среды. |  | 12 |  |
|  | 3. | Экономический курс |  | 20 |  |
|  |  | Экскурсия |  | 4 |  |
|  |  | Консультации |  | 12 |  |
|  |  | Резерв рабочего времени |  | 15 |  |
|  |  | ЭКЗАМЕН |  | 8 |  |
|  | ΙΙ | Производственное обучение |  | 305 |  |
|  | 1. | Изучение технологического цикла тепловой электростанции |  | 25 |  |
|  | 2. | Изучение технологических схем, конструкций и особенностей работы турбоагрегатов и вспомогательного оборудования |  | 60 |  |
|  | 3. | Освоение приемов простейших ремонтных работ (на производственном оборудовании ТЭЦ-11) |  | 40 |  |
|  | 4. | Освоение эксплуатации оборудования, вверенного машинисту паровых турбин |  | 60 |  |
|  | 5. | Дублирование на рабочем месте машиниста паровых турбин |  | 120 |  |
|  |  | Общее время обучения |  | 476 |  |

ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

- Общетехнический курс

  - Материаловедение

Свойство чугуна. Применение чугуна в турбостроении. Требования к сталям, применяемым для деталей и узлов паровых турбин и вспомогательного оборудования турбинного цеха.

Понятие о коррозии деталей и узлов теплотехнического оборудования. Изменение свойств металла от коррозии различного происхождения. Понятие об эрозии металла. Эрозионный износ лопаток паровых турбин. Меры по предупреждению коррозии и эрозии металла.

Понятие о твердых сплавах. Цветные металлы и сплавы, применяемые в оборудовании турбинных цехов, их свойства. Основные методы контроля механических свойств металла оборудования, трубопроводов, арматуры.

Дефекты в сварных соединениях, их влияние на надежность оборудования и трубопроводов. Смазочные материалы. Требования к качеству масел. Влияние условий эксплуатации на изменение качеств масла. Эксплуатационный контроль за свойствами смазочных материалов. Сроки замены смазочных материалов. Нормы расхода смазочных материалов на доливки, регенерацию и ремонт турбинного оборудования.

Регенерация масла. Применение антиокислительных и противопенных присадок. Набивочные и прокладочные материалы, применяемые в турбинных цехах для оборудования с различными параметрами и средами. Определение пригодности материала к использованию. Изоляционные материалы. Контроль за состоянием изоляции.

  - Техническое черчение

Понятие об эскизах. Понятие о проекциях. Разрезы, сечения. Обозначение чистоты поверхности. Составление эскизов деталей с проставлением размеров, обозначений и выполнением разрезов и сечений. Условные обозначения на технологических схемах станционных трубопроводов, оборудования, устройств и приборов. Чтение и составление технологических схем.

Чтение чертежей основного и вспомогательного оборудования турбинного цеха. Компоновочные чертежи. Планы и разрезы размещения оборудования и трубопроводов на различных отметках цеха.

  - Основные сведения из физики и теплотехники

Формы движения материи. Физические процессы. Материальное тело. Свойства материальных тел. Механическое движение. Система координат, построение графиков. Вращающий момент. Количество движения. Работа, мощность. Закон сохранения энергии. Механические свойства тел. Упругие и пластические деформации твердых тел. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. Упругие свойства жидкостей и газов. Закон Бойля-Мариотта. Неразрывность струи и сопротивление участков тракта. Источники энергии движения потока.

Водяной пар и его свойства. Процесс превращения воды в водяной парю Зависимость температуры кипения от давления. Влажный, насыщенный и перегретый пар. Степень сухости пара. Понятие об абсолютной температуре, удельном объеме, энтальпии и энтропии. PV-, TS-, HS- диаграммы. Построение процесса парообразования при постоянном давлении в TS-диаграмме. Изменение свойств пара при переходе к высоким температурам и давлениям. Критическая точка, ее параметры и особенности. Понятие о скрытой теплоте парообразования и зависимость ее от давления. Применение закритических параметров пара.

Изменение состояния пара при перемещениях. Истечение водяного пара. Критическая скорость истечения пара, критическое давление. Истечение пара в соплах турбин. Дросселирование (мятие) пара. Процесс конденсации пара и его зависимость от параметров. Изменение удельного объема  и удельного веса пара при его конденсации. Располагаемый и используемый теплоперепад. Работа слушателей с таблицами термодинамических свойств воды, насыщенного и перегретого пара. Работа с PV и YS-диаграммами.

Общие сведения по теплопередаче. Способы передачи тепла: тепловое излучение, конвекция, теплопроводимость. Перенос тепла излучением – радиационный теплообмен. Зависимость теплового излучения от температуры излучающих поверхностей. Конвекция как перенос тепла в движущихся средах. Теплопроводность твердых тел.

Коэффициент теплопередачи. Величины, входящие в него, влияние их на значение коэффициента теплопередачи. Коэффициент теплоотдачи от среды к стенке и от стенки к среде. Факторы, от которых он зависит.

Практические примеры изменения коэффициента теплопередачи в зависимости от состояния поверхностей нагрева. Вопросы реального теплообмена в конденсаторе турбины, в теплообменных аппаратах.

  - Основы электротехники и эксплуатации электрооборудования

Основные понятия и законы постоянного тока. Электрическая цепь и ее элементы. Единицы измерения электрических и магнитных величин. Сила тока. Напряжение. Плотность тока. Электродвижущая сила (ЭДС) источника напряжения. Металлические проводники электрического тока, их сопротивление. Законы Ома. Работа и мощность.

Трехфазный ток. Получение трехфазного тока. Межфазное напряжение. Соединение обмоток звездой и треугольником.

Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. Принцип его работы, устройство и применение.

Асинхронный электродвигатель с фазным ротором. Принцип работы. Устройство и применение.

Синхронный электродвигатель. Принцип работы и устройство синхронного электродвигателя, особенности его эксплуатации.

Действие персонала при обнаружении неполадок в работе электродвигателей.

Заземление оборудования. Основные правила заземления электрооборудования и устройства контуров заземления. Проверка неисправности заземления.

Освещение рабочих мест и оборудования.

1.5. Основные сведения о ТЭС

Назначение тепловой электрической станции, классификация ТЭС. Технологические схемы современной тепловой электрической станции (топливные, газовоздушные тракты, регенеративная схема; схема отпуска тепла потребителю).

Экономические показатели работы ТЭС. Краткая история развития энергетической системы Иркутской области (ОАО «Иркутскэнерго»). Роль ОАО «Иркутскэнерго» в энергетическом балансе страны. Структурные подразделения ОАО «Иркутскэнерго», их краткая характеристика. Проблемы и перспективы развития предприятий ОАО «Иркутскэнерго».

- Специальный курс

  - Циклы паросиловых установок

Первое и второе начала термодинамики. Цикл простейшей паросиловой установки (цикл Ренкина), изображение этого цикла в PV-, TS-, SY- диаграммах. Принципиальная схема простейшей паросиловой установки. Термический коэффициент полезного действия (кпд) цикла Ренкина. Цикл Карно, изображение его в T-S-диаграмме. Термический кпд цикла Карно. Влияние начальных и конечных параметров пара на кпд паросиловой установки.

Регенеративный цикл. Термический кпд предельно регенеративного цикла. Термический кпд регенеративного цикла с конечным числом отборов. Наивыгоднейшая температура питательной воды.

Цикл со вторичным перегревом пара. Термический кпд паросиловой установки со вторичным перегревом пара.

Электростанции конденсационные и теплофикационные. Электростанции с раздельной выработкой электроэнергии и тепла. Электростанции с параметрами среднего, высокого и сверхкритического давления.

Электростанции, использующие различные виды топлива: твердое (пылевидное), жидкое, газообразное. Электростанции на местном и привозном топливе. Экономическая необходимость размещения электростанции каждого типа. Краткие характеристики электростанций, сравнительные преимущества и недостатки каждого из них. Экономичность тепловой электростанции. КПД нетто и КПД брутто электростанции. Удельный расход топлива на отпущенные киловаттчас и мегакалорию тепла. Потери на электростанции. Составляющие потерь. Расход тепла и электроэнергии на собственные нужды. Способы повышения экономических показателей работы электростанций каждого типа.

Схемы выработки электрической и тепловой энергии на электростанциях каждого типа. Суточные и годовые графики электрической и тепловой нагрузки электростанций.

  - Вода на электростанции.

Водоподготовка и водно-химический режим

Источники водоснабжения. Возвратные и безвозвратные расходы на электростанциях.

Циркуляционное водоснабжение. Техническое водоснабжение. Замасленные и замазученные воды. Сбросные воды химводоотчистки. Восполнение потерь воды на ТЭС.

Борьба с биологическими отложениями в системах водоснабжения. Борьба с минеральными отложениями в системах оборотного водоснабжения.

Основные задачи водоподготовки и организация водного режима котлов и тракта питательной воды, их значение для обеспечения надежной и экономичной эксплуатации оборудования тепловых электростанций.

Предварительная очистка воды (механическая очистка, осветление, умягчение, обессоливание воды).

Образование накипей и шлаков в теплообменных аппаратах. Обработка охлаждающей воды для предотвращения низкотемпературного накипеобразования в системах охлаждения.

Способы предупреждения кислородной и углекислотной коррозии. Деаэрация воды.

Нормы качества конденсата, подпиточной воды, питательной воды, сетевой воды, пара.

  - Устройство паровых турбин и вспомогательного оборудования турбинного цеха

Паровые турбины, преобразование в турбине тепловой энергии в механическую. Истечение пара из сопел (изменение давления и скорости пара, изменение его энтальпии). Сопла и диафрагмы, назначение их и условия работы. Конструкция сопел, сопловых коробок, их изготовление. Разъем диафрагмы и способ крепления двух половин между собой. Прогиб диафрагмы, контроль за ним. Разделительные диафрагмы.

Лопаточный аппарат. Крепление лопаток между собой. Бандажи лопаток. Типы крепления лопаток на роторе.

Конструкция роторов. Соединение роторов. Муфты. Влияние качества центровки валопровода на вибрационную характеристику турбоагрегата. Типы  и конструкции соединительных муфт.

Конструкция цилиндров паровых турбин. Крепление цилиндров, возможность их перемещения.

Подшипники турбоагрегата и генератора. Опорные, опорно-упорные подшипники, конструктивное выполнение их.

Виды уплотнений, их назначение, конструкции. Эжектора отсоса пара из уплотнений.

Схема работы и конструктивное выполнение валоповоротного устройства.

Маслоснабжение турбоагрегата. Назначение, конструктивное выполнение и характеристики оборудования и устройств масляной системы (насосы, маслоохладители, маслобаки, гидравлические затворы, редукционные клапаны).

Конденсационная установка, ее назначение и основные элементы.

Конструктивное устройство и принцип действия контактного подогревателя низкого давления (ПНД) поверхностного ПНД, регуляторов уровня ПНД.

Типы деаэраторов. Конструкции деаэрационных головок.

Конструктивное устройство подогревателей высокого давления (ПВД). Каскадный слив дренажей.

  - Эксплуатация основного и вспомогательного оборудования

турбинного цеха

Правила технической эксплуатации и другие отраслевые и межотраслевые нормативно – технические документы, местные инструкции по эксплуатации турбинного оборудования.

Подготовка к пуску и пуск турбоагрегата из холодного состояния. Последовательность пусковых операций. Взаимодействие персонала смены.

Термические напряжения и возможные деформации корпусов паровой турбины в зависимости от скорости прогрева. Возможные причины деформации корпуса цилиндров турбины, появления трещин. Причины возможного повышения относительного удлинения или укорочения роторов в режимах пуска турбины. Причины возможного повышения вибрации при пусках турбоагрегата.

Порядок пуска турбоагрегата из горячего резерва. Особые режимы пусков турбоагрегата.

Эксплуатация основного и вспомогательного оборудования под нагрузкой.

Возможные неисправности в работе турбоагрегатов (вибрация, прогиб вала, солевой занос проточной части турбин).

Действие машинистов паровых турбин при обнаружении неисправностей в работе турбоагрегата.

Нормальный останов турбоагрегата для вывода в резерв или в ремонт. Ускоренные режимы расхолаживания турбины для вывода ее в ремонт. Неисправности и повреждения,

требующие аварийного останова турбоагрегата. Повреждения, требующие останова турбоагрегата.

Эксплуатация систем маслоснабжения турбоагрегатов.

Эксплуатация конденсатной установки, деаэраторной установки, питательных установок, теплофикационной установки, циркуляционной системы, насосов, трубопроводов.

Эксплуатация систем охлаждения генератора.

  - Контрольно-измерительные приборы, регуляторы, защиты, блокировки

Измерение температур и применяемые для этой цели приборы. Температурная шкала. Пределы применения различных термоизмеряющих устройств и правила установки их в потоках пара, воды, воздуха.

Измерение давления и разрежения. Применяемые для этих целей приборы. Устройство манометров, вакуумметров и мановакуумметров. Деформационные манометры.

Приборы, применяемые для измерения расходов различных сред. Установка расходомеров. Мерные участки трубопроводов. Суживающие устройства.

Уровнемеры. Назначение, устройство и принцип действия.

Тахометры. Их назначение. Правила пользования тахометром.

Принцип действия устройств для контроля за смещением узлов и деталей работающего оборудования (тепловые перемещения: относительное удлинение ротора, осевой сдвиг ротора; прогиб ротора турбины).

Системы дистанционной передачи измерений.

Защиты, автоблокировки и сигнализации. Схемы автоматического включения резерва (АВР) вспомогательного оборудования.

Щиты управления. Компоновка различных типов щитов управления.

  - Изучение необходимых разделов Правил Ростехнадзора

Изучение «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

Общие положения по устройству и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Конструктивные требования к трубопроводам. Дренажи трубопроводов. Арматура, устанавливаемая на трубопроводах. Прокладка и крепление трубопроводов, подвижные и неподвижные опоры, компенсация расширений трубопроводов.

Категории трубопроводов. Окраска трубопроводов и надписи на трубопроводах.

Эксплуатация трубопроводов. Надзор за трубопроводами, контроль за состоянием металла трубопроводов.

Изучение «Правил устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

Общие положения по устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Требования, предъявляемые к конструкции сосудов. Арматура сосудов. Требования к установке сосудов. Дополнительные требования к баллонам для сжатых и сжиженных газов.

Необходимость соблюдения требований Госгортехнадзора как мер, направленных на защиту жизни и здоровья эксплуатационного персонала и безаварийную работу оборудования. Контроль за соблюдением требований Правил Госгортехнадзора.

  - Изучение основных отраслевых  руководящих документов

Назначение руководящих документов, прохождение их от Минэнерго до предприятий.

Изучение ГОСТ 26691-85 «Теплоэнергетика, термины и определения».

Изучение разделов ПТЭ.

Раздел 1.2. «Приемка в эксплуатацию оборудования и сооружений» с учетом требований СНИП III-23-81 «Типовая инструкция по приемке в эксплуатацию башенных градирен».

Раздел 1.3. «Персонал» совместно с «Руководящими указаниями по организации работы с персоналом на электростанциях, в электрических и тепловых сетях»

Раздел 1.5. «Технический контроль. Технический и технологический надзор за организацией эксплуатации энергообъектов».

Раздел 1.6.«Техническое обслуживание, ремонт и модернизация».

Раздел 1.7.«Техническая документация».

Раздел 2.2 «Производственные здания, сооружения и санитарно-технические устройства».

Раздел 3.4.«Техническое водоснабжение».

Раздел 4.4.«Паротурбинные установки» подразделы 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.21., 4.4.28. совместно с «Инструкцией по контролю роторов паровых турбин со стороны осевого канала», с «Методическими указаниями по консервации паротурбинного оборудования ТЭС и АЭС, подогретым воздухом»

Раздел 4.7. «Системы управления технологическими процессами» подраздел (4.7.1., 4.7.2.)

Раздел 4.8.«Водоподготовка и водно-химический режим тепловых электростанций и тепловых сетей» подразделы 4.8.37., 4.8.38., 4.8.39.,4.8.40.

Раздел 4.11. «Станционные теплофикационные установки» подразделы (4.11.1., 4.11.9., 4.11.10.)

Раздел 4.12. «Тепловые сети» подразделы (4.12.1., 4.12.2.)

Раздел 4.13.«Контроль за состоянием металла» подразделы (4.13.1., 4.13.2.)

Отраслевые требования к содержанию, разработке и внедрению должностных инструкций оперативного персонала электрических станций и предприятий сетей.

Документы по эксплуатации котлотурбинного цеха электростанции, - эксплуатационный циркуляр № Ц-07-83 (Т).

«Инструкция по эксплуатации, порядку и сроках проверки предохранительных устройств сосудов, аппаратов и трубопроводов тепловых электростанций», «Типовая инструкция по эксплуатации, ремонту и контролю станционных трубопроводов сетевой воды», циркуляр № Ц-01-82 (Т).

«О защите корпусов ПВД от повышения давления», противоаварийный циркуляр № Ц-02-82 (Т), «Об обеспечении надежной эксплуатации деаэраторов повышенного давления», «Типовая инструкция по эксплуатации автоматизированных деаэрационных установок подпитки теплосети», противоаварийный циркуляр Ц-02-98 (Т), «О предотвращении внезапных разрушений металлических баков-аккумуляторов горячей воды», «Типовая инструкция по эксплуатации стационарных установок подогрева сетевой воды», «Методические указания по эксплуатационному контролю за состоянием сетевых подогревателей», эксплуатационный циркуляр № Ц-05-83 (Т), «Об эксплуатации турбинных масел и их смесей».

Методические указания, положения и другие руководящие документы.

  - Охрана труда. Производственная санитария.

Охрана окружающей среды

Ознакомление с законодательством по охране труда и с системой стандартов безопасности труда (ССБТ), КЗОТ.

Охрана труда в энергетике. Организация обучения работающих безопасности труда. Основные виды и причины травматизма при эксплуатации тепломеханического и электротехнического оборудования. Требования к безопасности производственных процессов. Изучение инструкций по технике безопасности для рабочего места машиниста паровых турбин. Безопасность труда при работах внутри конденсатора паровой турбины. Безопасность при эксплуатации резервуаров и сосудов, работающих под давлением. Безопасность при эксплуатации вращающихся механизмов.

Правила безопасности при работе ручными электрическими машинами общепромышленного назначения при проведении технического обслуживания турбинного оборудования. Правила поведения персонала в зоне действия электрооборудования, машин и аппаратов, находящихся под напряжением. Помещения, опасные в отношении поражения электрическим током. Классификация условий работы по степени электробезопасности.

Меры безопасности при проведении ремонтных работ. Система нарядов-допусков. Требования к лесам, подмостям и другим приспособлениям при работе на высоте. Допускаемые напряжения электрического освещения для различных видов работ. Порядок допуска бригады к работе.

Средства защиты работающих, их назначение и применение. Средства индивидуальной защиты, предусмотренные типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.

Требования пожарной безопасности на электростанциях. Причины возникновения пожаров в цехах и на территории электростанции, возможные последствия. Меры противопожарной безопасности и профилактические мероприятия, направленные на предотвращение загораний в цехе и на территории электростанции. Правила применения открытого огня на производстве.

Действия персонала при возникновении пожара. Действия персонала при загорании горюче-смазочных материалов. Средства тушения пожаров и загораний в цехе.

Ознакомление с правилами оказания доврачебной помощи пострадавшим от электрического тока, при ранении, кровотечении, вывихах, ушибах и растяжениях связок, при ожогах, обмораживании, обмороках и отравлениях. Перевязка и переноска пострадавшего.

Требования, предъявляемые к устройству и содержанию производственных помещений, составу и качеству воздуха, к его температуре.

Опасные и вредные производственные факторы: вредные вещества, запыленность воздуха, шум, недостаточность освещения, недопустимые температурные условия.

Вредные вещества, их классификация и общие требования безопасности.

Воздух рабочей зоны. Ознакомление с предельно допустимыми концентрациями вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Шум. Общие требования безопасности, допустимые уровни шума и методы их измерения.

Нормы естественной и искусственной освещенности на рабочих местах турбинного цеха.

Оптимальные параметры микроклимата (температура и относительная влажность) на рабочем месте машиниста котлов.

Охрана природы. Сброс воды от промывок оборудования, устройств и трубопроводов. Сброс воды с примесями масла, мазута, гидразина и других вредных примесей. Предельно допустимые сбросы (ПДС) вредных веществ, поступающих в

водные источники со сточными водами. Установки для очистки производственных сточных вод на электростанциях.

- Экономический курс

  - Основы рыночной экономики

Экономика и рынок. Предприятие (фирма) в условиях рыночной экономики: рыночная система хозяйствования; содержание основной экономической проблемы; понятие и основные признаки предприятия, их классификация, организационно-правовые формы; организация и ликвидация (банкротство) предприятия.

Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в экономике. Внешние эффекты и общественные блага.

Коммерческая деятельность. Правовая и нормативная база. Роль государства. Формы взаимодействия продавца и покупателя на рынке. Договорная работа с поставщиками, посредниками и покупателями. Планирование и организация снабжения и сбыта. Качество продукции.

Факторы производства: основной и оборотный капитал, трудовые ресурсы. Рынок труда. Основные производственные фонды. Оборотные производственные фонды. Структура себестоимости продукции.

Заработная плата.

Организация заработной платы в ОАО «Иркутскэнерго»:

- формирование фонда оплаты труда;

- политика в области заработной платы;

- положение о единой системе оплаты труда работников ОАО «Иркутскэнерго»

- система премирования.

Затраты и себестоимость продукции и услуг. Структура затрат производства и передачи энергии:

- планирование в энергетике;

- виды продукции;

- калькуляция себестоимости энергии.

Результаты хозяйственно-финансовой деятельности предприятия: показатели, их планирование и анализ.

Ценообразование. Роль цен в условиях рынка. Цена и стоимость, их сущность и взаимосвязь. Функции цен. Ценообразующие факторы. Методология ценообразования. Структура цены. Виды цен и их классификация. Методы расчета цен. Надбавки и скидки.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Тема I. Изучение технологического цикла тепловой электростанции

Ознакомление с электростанцией и котлотурбинным цехом, в котором курсанты проходят практику. Ознакомление с общими правилами техники безопасности и правилами внутреннего распорядка. Организация рабочего места машиниста паровых турбин.

Противопожарная безопасность. Расположение средств пожаротушения на электростанции, в цехе и на рабочем месте машиниста паровых турбин.

Производство электрической и тепловой энергии. Изучение технологического цикла данной электростанции.

Чтение технологических схем. Условные обозначения на схемах. Самостоятельное составление принципиальных технологических схем.

Топливно-транспортный цех. Ознакомление с оборудование топливно-транспортного цеха. Схема подачи и подготовки топлива.

Химический цех. Ознакомление с оборудованием химического цеха и с технологией очистки и подготовки сырой воды и конденсата на данной электростанции. Составление принципиальных схем очистки и подготовки воды и конденсата.

Чтение технических чертежей отдельных узлов турбины и вспомогательного оборудования конкретной электростанции. Самостоятельное составление технологических схем котлотурбинного цеха.

Изучение на данной электростанции:

- тракта основного конденсата;

- тракта питательной воды, регенеративного подогрева ее;

- тракта циркуляционной воды;

- парового тракта от паросборных камер котлов до конденсаторов турбоагрегатов;

- теплофикационной установки и ее схемы.

Тема 2. Изучение технологических схем, конструкций и особенностей работы турбоагрегатов и вспомогательного оборудования

Компоновка оборудования и трубопроводов в машинном зале. Технические характеристики турбины, генератора, подогревателей и насосов различного назначения и прочего оборудования.

Изучение конструкции турбины и вспомогательного оборудования (на турбоагрегате, находящемся в ремонте или в резерве). Изучение расположения оборудования, приборов, арматуры и составление по месту схем дренажей трубопроводов высокого и низкого давлений, централизованной принудительной смазки оборудования, схемы масляной системы, схемы регенерации масла, схемы технической воды, пожарных трубопроводов.

Изучение и составление скелетных схем автоматики, защит и блокировок.       Расположение первичных приборов КИП.

Продувка манометров с помощью трехходовых кранов. Продувка водоуказательных колонок и водомерных стекол. Замена стекол. Разборка и изучение предохранительных клапанов. Проверка предохранительных клапанов.

Изучение конструкции обратных клапанов, отборов турбины, проверка их работы.

Ознакомление с достигнутыми технико-экономическими показателями работы основного к вспомогательного оборудования на данной электростанции.

Тема 3. Освоение приемов выполнения простейших ремонтных работ

а). Отработка практических навыков по притирки уплотняющих поверхностей арматуры высокого давления с помощью станка ГАКС-Ф-4-2

Место установки станка:

ТЭЦ-11, Главный корпус КЦ, мастерская группы по ремонту и тех. обслуживанию Арматуры и трубопроводов КЦ.

Ответственный за  исправное состояние и безопасную эксплуатацию стенда:

мастер КЦ Хрушков А.В.

Меры безопасности при выполнении работ на стенде:

К работе с притирочным станком ГАКС-Ф-4-2 допускаются лица не моложе 18  лет, прошедшие проверку знаний согласно требованиям ТБ, ПТЭ, и ПБ, должен иметь медицинское заключение о состоянии здоровья.

- Перед работой со станком необходимо изучить паспорт, инструкцию по эксплуатации и меры безопасности при работе на ГАКС-Ф-4-2

- Притирку уплотняющих поверхностей арматуры необходимо  выполнять в присутствии мастера производственного обучения.

- Притирку выполнять в соответствии с требованиями « Руководства по ремонту арматуры».

- Перед началом работы по притирки уплотняющих поверхностей необходимо ознакомится с устройством и принципом работы ремонтируемой арматуры.

Работа с документацией:

| № | Наименование | Продолжительность, мин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучение паспорта и инструкции по эксплуатации ГАКС Ф-4-2 | 60 |
| 2 | Изучение руководства по ремонту арматуры | 240 |
| 3 | Изучение устройства и принципа работы арматуры, ремонтируемой с помощью ГАКС Ф-4-2 | 120 |

Практические операции, отрабатываемые на станке:

| № | Наименование | Продолжительность, мин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка станка ГАКС Ф-4-2 к работе (настройка под требуемый диаметр, установка шлифовальных кругов, подключение к трубопроводу сжатого воздуха) | 120 |
| 2 | Разборка задвижки Ду-100 Ру-160 кг/см2, подготовка к ремонту | 180 |
| 3 | Установка станка ГАКС Ф-4-2 в корпус ремонтируемой арматуры | 30 |
| 4 | Притирка седел задвижки с последовательным контролем качества | 120 |
| 5 | Притирка тарелок ремонтируемой задвижки | 60 |
| 6 | Сборка задвижки с выставкой посадки затвора | 120 |
| 7 | Разборка задвижки Ду-150 Ру-160 кг/см2, подготовка к ремонту | 180 |
| 8 | Установка станка ГАКС Ф-4-2 в корпус ремонтируемой арматуры | 30 |
| 9 | Притирка седел задвижки с последовательным контролем качества | 120 |
| 10 | Притирка тарелок ремонтируемой задвижки | 60 |
| 11 | Сборка задвижки с выставкой посадки затвора | 120 |

Квалификационная проверка знаний и навыков работы по результатам обучения*:

| Теоретическая часть: |  |
| --- | --- |
| 1 | Меры безопасности при проведении притирки уплотняющих поверхностей арматуры переносным станком ГАКС Ф-4-2 |
| 2 | Правила подготовки станка к работе (последовательность выполняемых операций) |
| 3 | Требования к персоналу при работе со станком |
| 4 | Устройство и принцип действия задвижки Ду-100 Ру-160 кг/см2 |
| 5 | Требования и допуски руководства по ремонту арматуры при притирки уплотняющих поверхностей |
| 6 | Требования и допуски руководства по ремонту арматуры при сборки задвижки Ду-100 Ру-160 кг/см2 после ремонта. |
| Практическая часть: |  |
| 1 | Разборка задвижки Ду-100 Ру-160 кг/см2 (с замером размеров требуемых для заполнения ремонтного формуляра) |
| 2 | Установка станка ГАКС Ф-4-2 в корпус задвижки |
| 3 | Заполнения ремонтного формуляра задвижки Ду-100 Ру-160 кг/см2 |

|  | * - каждому аттестуемому работнику задаётся 2 теоретических задания и практическая работа. По результатам выполнения которых делается заключение о качестве приобретенных навыков работы на стенде. |
| --- | --- |

б). Отработка практических навыков на рабочих местах (на производстве)

Марки металла, применяемые при изготовлении основных элементов изучаемых турбин, паропроводов и питательных трубопроводов их механические свойства.

Применяемые на практике прокладочные и набивочные материалы. Различия в применении их в зависимости от среды, температуры и давления.

Теплоизоляционные материалы. Применение различных изоляционных материалов в зависимости от температуры изолируемой поверхности и конструкции изоляции.

Смазочные материалы. Смазки консистентные и жидкие, летние и зимние.    Области применения различных смазок и периодичность добавления и замены смазок для различных механизмов и устройств.

Организация рабочего места и правила безопасности при проведении ремонтных работ.

Осмотр и проверка состояния отдельных узлов и деталей турбоагрегата, насосов, теплообменников и другого оборудования турбинного цеха. Порядок составления ведомости дефектов.

Типичные повреждения турбинного оборудования. Освоение несложных ремонтных работ и самостоятельное выполнение заданий по замене прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов и арматуры, набивке сальников, замене водоуказательных стекол и др. Проверка отремонтированной арматуры на плотность. Регулировка арматуры.

Участие в ремонте различных узлов турбоагрегата в составе ремонтных бригад (в период ремонта оборудования).

Тема 4. Освоение эксплуатации оборудования, вверенного машинисту паровых турбин

Изучение должностной инструкции и инструкции по технике безопасности. Изучение местных инструкций по эксплуатации оборудования, вверенного машинисту паровых турбин. Изучение расположения вторичных приборов теплового контроля, ключей и кнопок управления, автоматических и блокирующих устройств, средств дистанционного управления и технологической сигнализации.

Последовательность операций при подготовке к пуску турбоагрегата. Пуск турбоагрегата из различных тепловых состояний и включение его в работу.

Контроль за температурой металла различных частей турбины: верха и низа корпуса, фланцев, шпилек. Контроль за относительным удлинением (укорочением) ротора и осевым сдвигом его. Режим набора оборотов и прогрева во время прохождения критических оборотов.

Контроль за уровнем воды в конденсаторе, вакуумом и температуры хвостовой части в ходе пускового режима.

Опробование автоматических, блокирующих и зашитых устройств турбоагрегата. Настройка и опробование предохранительных клапанов отборов (после ремонта) до включения их в работу.

Ведение режима работы турбоагрегата по показаниям приборов. Переход с конденсационного режима на работу с ухудшенным вакуумом или противодавлением для теплофикационных машин.

Изучение режимной карты турбины. Настройка режима работы турбоагрегата в соответствии с режимной картой. Контроль за состоянием турбоагрегата. Сравнение эксплуатационных параметров с энергетической характеристикой турбоагрегата в целях контроля.

Ведение машинистом паровых турбин оперативной документации. Действие машиниста турбин при переключениях вспомогательного оборудования {переход с электропитательного на турбопитательный насос, подключение группы ПВД, включение насосов и теплообменников сетевой воды, включение маслоохладителей и др.). Переход на работу оборудования, находящегося в резерве, с опробованием АВР (в соответствии с графиками работы оборудования и опробования АВР).

Возможные неисправности и- нарушения в работе основного и вспомогательного оборудования. Действия машиниста паровых турбин по их устранению.

Порядок останова турбоагрегата и вспомогательного оборудования. Нормальный и аварийный остановы. Случаи аварийного останова турбоагрегата.

Тренировка действий машиниста паровых турбин в аварийных ситуациях.

Отключение оборудования и ввод его в ремонт. Приемка оборудования и рабочих мест из ремонта. Вывод оборудования из ремонта.

Тема 5. Дублирование (стажировка) на рабочем месте машиниста паровых турбин

Допуск к дублированию на должность машиниста паровых турбин оформляется распоряжением по цеху после приема квалификационной комиссией экзамена по усвоению программы производственного обучения.

Дублирование заключается в выполнении правильных действий при
эксплуатации основного и вспомогательного турбинного оборудования под
наблюдением инструктора с соблюдением требований местных инструкций
по эксплуатации оборудования, правил технической эксплуатации и правил
безопасности.

После прохождения дублирования машинист паровых турбин распоряжением по цеху допускается к самостоятельной работе и назначается в смену.

Квалификационная пробная работа (8 часов)

Рекомендованная литература

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. РД 153-34. 0-03. 702-99

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*).  М., ЗАО «Энергетические технологии», 2000

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03, утв. Постановлением Госгортехнадзора России 11.06.03. №90 )

- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03, утв. Постановлением Госгортехнадзора России 11.06.03. №91)

- Сергеев И. В., Веретенникова И. И. Экономика организаций (предприятий).-

М.:Проспект, 2006.

- Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 №197-ФЗ).

- Петрова А.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе. 2008.

- Технология аналитического контроля: учеб. пособие для учащихся учреждений нач. проф. образования /И.В. Августинович, С.Ю. Андрианова, Е.Г. Орешенкова, Э.А. Переверзева. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

- Информационно-измерительная техника и электроника: учебник / под ред. Г.Г. Раннева. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.

- Электротехнические и конструкционные материалы: учеб. пособие /В.Н. Бородулин, А.С. Воробьев, В.М. Матюнин и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

- Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения /учеб. Пособие. – Издательский центр «Академия», 2010

- Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей: учебник / В.М. Боровков. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.

- Изготовление и монтаж технологических трубопроводов: учебник / В.М. Боровков. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.

- Бадагуев Б.Т. Трубопроводы пара и горячей воды: Безопасность при эксплуатации. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2010.

- Теплофикация и тепловые сети: учебник. – Е.Я Соколов. – М.: Издательский дом МЭИ, 2009.

- Слесарь-ремонтник (базовый уровень): учеб. пособие/ Б.С. Покровский. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.

- Слесарь-ремонтник: учебник / В.Ю. Новиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.

- Коммерческая электроэнергетика. Словарь-справочник / В.В. Красник. – М.: НЦ ЭНАС, 2006.

- Эксплуатация котлов: практ. пособие для оператора котельной / В.М. Тарасюк. – М.: ЭНАС, 2012

- Пособие для изучения «Правил технической эксплуатации электрических сетей» (тепломеханическая часть). – М.: ЭНАС, 2012

- Теплоснабжение и безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок в вопросах и ответах / П.В. Косенков – М.: МИЭЭ, 2007

- И.Ш. Глейзер. Котлы энерготехнологических и тепловых электростанций. – М.: ЗАО «Энергосервис», 2010

- Настольная книга энергетика. – М.: ЗАО «Энергосервис», 2008

- Монаков В.К. Устройства защитного отключения. Теория и практика. – М.: ЗАО «Энергосервис», 2007