Утверждаю

Заместитель директора по организационному развитию Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования Корпоративный университет «ЕвроСибЭнерго»

_______________________ А. Л. Зуева

«____» ________________ 2019 г.

ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Профессиональная подготовка и повышение квалификации рабочих по профессии «Электромонтер по эксплуатации и ремонту распределительных сетей»

код профессии: 19861.

Иркутск, 2019

Пояснительная записка

Настоящая программа разработана в АНО ДПО КУ ЕСЭ на основе типовых «Учебных планов и программы для подготовки и повышения квалификации, рабочих на производстве» (г. Москва, 2002 г.) и предназначена для подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Электромонтер по эксплуатации и ремонту распределительных сетей» 2–6 разряда.

В связи с требованиями заказчика программа была адаптирована к местным условиям и целям. Теоретическое обучение осуществляется с отрывом от производства. Производственное обучение проводится, как правило, на рабочих местах обучающихся.

Целью обучения на настоящих курсах является приобретение знаний, навыков в объеме, обозначенном тарифно-квалификационной характеристикой для данной профессии, а также отработка специфических умений слушателей с практическим использованием в профессиональной деятельности полученных теоретических знаний.

Особое внимание уделяется прочному усвоению и выполнению как общих требований Правил безопасности труда на производстве, так и требований техники безопасности труда при изучении каждой конкретной темы теоретического обучения, а также умению оказывать помощь пострадавшим от несчастных случаев. Проводится зачет по реанимационным мероприятиям.

Теоретическое обучение в АНО ДПО КУ ЕСЭ завершается квалификационным экзаменом по курсу. К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии.

Аттестованному электромонтёру выдается документ установленного образца.

Программу разработал: преподаватель АНО ДПО КУ ЕСЭ А. П. Архипов.

Квалификационная характеристика

Электромонтер по эксплуатации и ремонту распределительных сетей

2-й разряд

Должен знать:

- устройство и принцип работы электродвигателей, трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов;

- виды электрических материалов, их свойства и назначение;

- правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемых работ;

- наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места;

- приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения;

- правила оказания первой помощи при поражении электрическим током;

- правила техники безопасности при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы 2;

- приемы и последовательность производства такелажных работ.

Должен уметь:

- выполнять монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры;

- выполнять очистку м продувку сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей:

- выполнять очистку контактов и контактных поверхностей;

- выполнять разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов напряжением до 1000 В;

- прокладывать установочные провода и кабели;

- выполнять простые слесарные, монтажные и плотничные работы при ремонте электрооборудования;

- подключать и отключать электрооборудование и выполнять простейшие измерения;

- работать пневмоинструментом и электроинструментом;

- выполнять такелажные работы с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола;

- выполнять проверку и измерения мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей;

- обслуживать энергоустановки мощностью до 50 кВт.

3-й разряд

Должен знать:

- основы электротехники;

- принцип действия и устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов, аппаратуры распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляных выключателей, предохранителей, контактов, аккумуляторов, контроллеров, ртутных и кремневых выпрямителей и т.д.;

- конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств;

- приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения;

- безопасные приемы работ;

- последовательность разборки, ремонта и монтажа электрооборудования,

- обозначение выводов обмоток электрических машин;

- припои и флюсы;

- проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные характеристики и классификацию;

- устройство и назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного инструмента;

- способы замера электрических величин;

- приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях;

- правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных тросах;

- правила техники безопасности в объеме квалификационной группы 3.

Должен уметь:

- регулировать нагрузки электрооборудования, установленного на обслуживаемом участке;

- ремонтировать, заряжать и устанавливать взрывобезопасную арматуру;

- разделывать, сращивать, изолировать и паять провода напряжением свыше 1000 В;

- ремонтировать трансформаторы, переключатели, реостаты, посты управления, магнитные пускатели, контакторы и другую несложную аппаратуру;

- ремонтировать солнечные и ветровые энергоустановки мощностью свыше 50 кВт;

- выполнять такелажные операции с применением кранов и других грузоподъемных машин;

- участвовать в прокладке кабельных трасс и проводок;

- выполнять зарядку аккумуляторных батарей;

- обрабатывать по чертежу изоляционные материалы: текстолит, гетинакс, фибру и т.д.;

- проверять маркировки простых схем соединений;

- выявлять и устранять отказы, неисправности и повреждения электрооборудования с простыми схемами включения.

4-й разряд

Должен знать:

- основы электроники;

- устройство различных типов электродвигателей постоянного переменного тока, защитных и измерительных приборов, коммутационной аппаратуры;

- способы защиты от перенапряжения;

- назначение релейной защиты;

- принцип действия и схемы максимально-токовой защиты;

- выбор сечений проводов, плавких вставок и аппаратов защиты в зависимости от токовой нагрузки;

- устройство и принцип работы полупроводниковых и других выпрямителей;

- технические требования к исполнению электрических проводок всех типов;

- номенклатуру, свойства и взаимозаменяемость применяемых при ремонте электроизоляционных и проводниковых материалов;

- методы проведения регулировочно-сдаточных работ и сдачи электрооборудования с пускорегулирующей аппаратурой после ремонта;

- основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования;

- назначение и условия применения сложного контрольно-измерительного инструмента;

- конструкции универсальных и специальных приспособлений;

- правила техники безопасности в объеме квалификационной группы 4.

Должен уметь:

- разбирать, выполнять капитальный ремонт электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов под руководством электромонтера более высокой квалификации;

- выполнять регулировку и проверку аппаратуры и приборов, электроприводов после ремонта;

- ремонтировать усилители, приборы световой и звуковой сигнализации, контроллеры, посты управления, магнитные станции;

- обслуживать силовые и осветительные электроустановки со сложными схемами включения;

- проверять, монтировать и выполнять ремонт схем люминесцентного освещения;

- выполнять оперативные переключения в электросетях с ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним с разборкой конструктивных элементов;

- определять места повреждения кабелей, измерять сопротивление заземления, потенциалов на оболочке кабеля;

- выполнять разметку, разделку, дозировку, прокладку кабеля, монтаж вводных устройств и т.д.;

- выявлять и устранять отказы и неисправности электрооборудования со схемами включения средней сложности;

- выполнять пайку мягкими и твердыми припоями;

- выполнять работы по чертежам и схемам;

- подбирать пусковые сопротивления для электродвигателей.

5-й разряд

Должен знать:

- основы телемеханики;

- устройство и электрические схемы различных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов измерения и автоматического регулирования;

- общие сведения о назначении и основных требованиях к максимальной токовой защите;

- методы проведения испытаний электрооборудования и кабельных сетей;

- схемы электродвигателей и другого обслуживаемого электрооборудования;

- устройство реле различных систем и способы его проверки и наладки;

- приемы работы и последовательность операций по разборке, сборке, ремонту и наладке электрических машин большой мощности, сложного электрооборудования;

- правила испытания защитных средств, применяемых в электрических установках;

- порядок организации безопасного ведения работ в электроустановках, надзора и обслуживания работающего электрооборудования;

- построение геометрических кривых, необходимых для пользования применяемыми при ремонте приборами;

- порядок расчета потребности в статических конденсаторах;

- способы центровки и балансировки электродвигателей;

- назначение и виды высокочастотных защит;

- правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов;

- правила техники безопасности в объеме квалификационной группы 4.

Должен уметь:

- разбирать, выполнять капитальный ремонт, сборку, установку и центровку высоковольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем с напряжением до 15 кВ;

- выполнять наладку схем и устранять дефекты в сложных устройствах средств защиты и приборов автоматики и телемеханики;

- обслуживать силовые и осветительные установки с особыми сложными схемами включения электрооборудования и схем машин и агрегатов, связанных в поточную линию, а также оборудование с автоматическим регулированием технологического процесса;

- выполнять монтаж и ремонт кабельных сетей напряжением свыше 35 кВ с монтажом устройств и соединительных муфт;

- выполнять ремонт, монтаж, установку и наладку ртутных выпрямителей и высокочастотных установок свыше 1000 кВт;

- выполнять монтаж, ремонт, наладку и обслуживание устройств автоматического регулирования режимов работы агрегатов электрооборудования с электронными схемами включения;

- ремонтировать сложное электрооборудование;

- выполнять балансировку роторов электрических машин, выявлять и устранять вибрацию.

6-й разряд

Должен знать:

- конструкцию, электрические схемы, способы и правила проверки на точность различных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов любой мощности и напряжения и автоматических линий;

- схемы телеуправления и автоматического регулирования и способы их наладки;

- устройство и конструкцию сложных реле и приборов электронной системы;

- правила обслуживания сварочных аппаратов с электроникой, ультразвуковых, электроимпульсных и электронных установок;

- методы комплексных испытаний электромашин, электроаппаратов и электроприборов;

- правила составления электрических схем и другой технической документации на электрооборудование и сети электропитания;

- электрические схемы первичной и вторичной коммутации распределительных устройств;

- принцип действия защит с высокочастотной блокировкой;

- схемы стабилизаторов напряжения, полупроводниковых, селеновых выпрямителей и телеметрического управления оперативным освещением и пультов оперативного управления;

- правила техники безопасности в объеме квалификационной группы 4.

Должен уметь:

- разбирать, выполнять капитальный ремонт, сборку, установку и центровку высоковольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем напряжением свыше 15кВ;

- обслуживать производственные участки и цеха с особо сложными схемами первичной и вторичной коммутации и дистанционного управления;

- выполнять наладку, ремонт и регулирование ответственных, особо сложных электрических схем;

- проверять классы точности измерительных трансформаторов;

- выполнять комплексные испытания электродвигателей, электроаппаратов и трансформаторов различных мощностей после капитального ремонта;

- выполнять работы по ремонту, монтажу и демонтажу кабельных линий в специальных трубопроводах, заполненных маслом или газом под давлением;

- выполнять сложные эпоксидные концевые разделки в высоковольтных кабельных сетях, а также соединительных муфт между медными и алюминиевыми кабелями.

Утверждаю

Заместитель директора по организационному развитию Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования Корпоративный университет «ЕвроСибЭнерго»

_______________________ А. Л. Зуева

«____» ________________ 2019 г.

Учебный план обучения на курсах

подготовки электромонтеров

по эксплуатации и ремонту распределительных сетей на 2 разряд

Код профессии: 19861.

Цель: подготовка.

Категория слушателей: рабочие, имеющие средне-специальное или высшее образование.

Срок обучения: 692/4 (час./мес.).

Форма обучения: очно-заочная.

Режим занятий: 8 (час. в день).

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5,0 |
|  |  | Количество часов |
| I | Теоретическое обучение | 174 |
|  | Общетехнический курс | 24 |
| 1.1. | Электротехника | 8 |
| 1.2. | Электроматериаловедение | 4 |
| 1.3. | Основы черчения и чтения чертежей | 4 |
| 1.4. | Допуски и технические измерения | 4 |
| 1.5. | Информатика | 4 |
| 2. | Специальный курс | 150 |
| 2.1. | Основные сведения о кабельных линиях | 8 |
| 2.2. | Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок | 4 |
| 2.3. | Релейная защита и автоматика электрооборудования | 8 |
| 2.4. | Коммутационная аппаратура до 1000В. Техобслуживание и ремонт | 8 |
| 2.5. | Оборудование трансформаторных подстанций и распределительных устройств. Техобслуживание и ремонт. | 8 |
| 2.6. | Устройство, техническое обслуживание и ремонт трансформаторов | 8 |
| 2.7. | Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрических машин. Аккумуляторы. | 8 |
| 2.8. | Техническое обслуживание и ремонт электроприводов. | 4 |
| 2.9. | Оперативные переключения | 12 |
| 2.10. | Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность | 16 |
| 2.11. | Экскурсия | 6 |
| 3. | Экономический курс | 16 |
| 3.1. | Основы рыночной экономики | 8 |
| 3.2. | Трудовое законодательство | 8 |
|  | Специализация (резерв учебного времени) | 16 |
| II | Производственное обучение | 570 |
| 1. | Обучение в учебных мастерских | 194 |
| 1.1. | Требования безопасности труда и пожарной безопасности | 22 |
| 1.2. | Ознакомление с предприятием, с рабочим местом электромонтёра | 10 |
| 1.3. | Слесарные и слесарно-сборочные работы | 70 |
| 1.4. | Электромонтажные работы | 86 |
| 1.5. | Электрические измерения | 18 |
| 1.6. | Такелажные работы | 6 |
| 2. | Стажировка на предприятии | 358 |
| 2.1. | Ознакомление с рабочим местом, инструктаж по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности | 8 |
| 2.2. | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования | 264 |
| 2.3. | Самостоятельное выполнение работ по ремонту и обслуживанию электрооборудованию | 78 |
| 2.4. | Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | Консультации | 18 |
|  | Экзамен | 8 |
|  | ИТОГО: | 692 |

Утверждаю

Заместитель директора по организационному развитию Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования Корпоративный университет «ЕвроСибЭнерго»

_______________________ А. Л. Зуева

«____» ________________ 2019 г.

Учебный план обучения на курсах

повышения квалификации электромонтеров

по эксплуатации и ремонту распределительных сетей

на 3 разряд

Код профессии: 19861.

Цель: повышение квалификации.

Категория слушателей: рабочие, имеющие подготовку по специальности электромонтеров по эксплуатации и ремонту распределительных сетей 2 р.

Срок обучения: 336/2 (час./мес.).

Форма обучения: очно-заочная.

Режим занятий: 8 (час. в день).

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 |
|  |  | Количество часов |
| I. | Теоретическое обучение | 150 |
|  | Общетехнический курс | 16 |
| 1.1. | Электротехника | 4 |
| 1.2. | Электроматериаловедение | 4 |
| 1.3. | Информатика | 4 |
| 1.4. | Электроизмерения в электроустановках | 4 |
| 2. | Специальный курс | 58 |
| 2.1. | Основные сведения о кабельных линиях | 4 |
| 2.2. | Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок | 4 |
| 2.3. | Релейная защита и автоматика электрооборудования | 4 |
| 2.4. | Коммутационная аппаратура до 1000В. Техобслуживание и ремонт. | 4 |
| 2.5. | Оборудование трансформаторных подстанций и распределительных устройств. Техобслуживание и ремонт. | 6 |
| 2.6. | Устройство, техническое обслуживание и ремонт трансформаторов | 6 |
| 2.7. | Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрических машин. Аккумуляторы. | 6 |
| 2.8. | Техническое обслуживание и ремонт электроприводов. | 2 |
| 2.9. | Оперативные переключения | 8 |
| 2.10. | Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность | 12 |
| 2.11. | Экскурсия | 4 |
| 3. | Экономический курс | 16 |
| 3.1. | Основы рыночной экономики | 8 |
| 3.2. | Трудовое законодательство | 8 |
| II. | Производственное обучение | 246 |
| 1.1. | Требования безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности | 2 |
| 1.2. | Электромонтажные работы | 12 |
| 1.3. | Техническое обслуживание электроизмерительных приборов | 10 |
| 1.4. | Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей | 32 |
| 1.5. | Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры | 18 |
| 1.6. | Техническое обслуживание и ремонт электрических машин | 36 |
| 1.7. | Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов | 36 |
| 1.8. | Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств | 20 |
| 1.9. | Самостоятельное выполнение работ электромонтера по эксплуатации и ремонту распределительных сетей 3 разряда | 78 |
| 1.10. | Квалификационная пробная работа | 2 |
|  | Консультации | 10 |
|  | Экзамен | 8 |
|  | ИТОГО: | 336 |

Утверждаю

Заместитель директора по организационному развитию Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования Корпоративный университет «ЕвроСибЭнерго»

_______________________ А. Л. Зуева

«____» ________________ 2019 г.

Учебный план обучения на курсах

повышения квалификации электромонтеров

по эксплуатации и ремонту распределительных сетей

на 4 разряд

Код профессии: 19861.

Цель: повышение квалификации.

Категория слушателей: рабочие, имеющие подготовку по специальности электромонтеров по эксплуатации и ремонту распределительных сетей 3 р.

Срок обучения: 336/2 (час./мес.).

Форма обучения: очно-заочная.

Режим занятий: 8 (час. в день).

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 |
|  |  | Количество часов |
| I. | Теоретическое обучение | 150 |
| 1. | Общетехнический курс | 16 |
| 1.1. | Электротехника | 4 |
| 1.2. | Электроматериаловедение | 4 |
| 1.3. | Информатика | 4 |
| 1.4. | Электроизмерения в электроустановках | 4 |
| 2. | Специальный курс | 58 |
| 2.1. | Основные сведения о кабельных линиях | 4 |
| 2.2. | Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок | 4 |
| 2.3. | Релейная защита и автоматика электрооборудования | 4 |
| 2.4. | Коммутационная аппаратура до 1000В. Техобслуживание и ремонт. | 4 |
| 2.5. | Оборудование трансформаторных подстанций и распределительных устройств. Техобслуживание и ремонт. | 6 |
| 2.6. | Устройство, техническое обслуживание и ремонт трансформаторов | 6 |
| 2.7. | Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрических машин. Аккумуляторы. | 6 |
| 2.8. | Техническое обслуживание и ремонт электроприводов. | 2 |
| 2.9. | Оперативные переключения | 8 |
| 2.10. | Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность | 12 |
| 2.11. | Экскурсия | 4 |
| 3. | Экономический курс | 16 |
| 3.1. | Основы рыночной экономики | 8 |
| 3.2. | Трудовое законодательство | 8 |
| II. | Производственное обучение | 246 |
| 1.1. | Требования безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности | 2 |
| 1.2. | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт силовых осветительных установок со сложными схемами включения | 12 |
| 1.3. | Обслуживание и ремонт электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств в сетях напряжением выше 1000 В | 10 |
| 1.4. | Техническое обслуживание и ремонт вторичных цепей | 32 |
| 1.5. | Техническое обслуживание и ремонт электроприводов | 18 |
| 1.9. | Самостоятельное выполнение робот электромонтера по эксплуатации и ремонту распределительных сетей 4 разряда | 36 |
| 1.10. | Квалификационная пробная работа | 36 |
|  | Консультации | 20 |
|  | Экзамен | 78 |
|  | ИТОГО: | 2 |
|  |  | 10 |
|  |  | 8 |
|  |  | 336 |

Утверждаю

Заместитель директора по организационному развитию Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования Корпоративный университет «ЕвроСибЭнерго»

_______________________ А. Л. Зуева

«____» ________________ 2019 г.

Учебный план обучения на курсах

повышения квалификации электромонтеров

по эксплуатации и ремонту распределительных сетей

на 5 разряд

Код профессии: 19861.

Цель: повышение квалификации.

Категория слушателей: рабочие, имеющие подготовку по специальности электромонтеров по эксплуатации и ремонту распределительных сетей 4 р.

Срок обучения: 336/2 (час./мес.).

Форма обучения: очно-заочная.

Режим занятий: 8 (час. в день).

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 |
|  |  | Количество часов |
| I | Теоретическое обучение | 150 |
| 1. | Общетехнический курс | 16 |
| 1.1. | Электротехника | 4 |
| 1.2. | Электроматериаловедение | 4 |
| 1.3. | Информатика | 4 |
| 1.4. | Электроизмерения в электроустановках | 4 |
| 2. | Специальный курс | 58 |
| 2.1. | Основные сведения о кабельных линиях | 4 |
| 2.2. | Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок | 4 |
| 2.3. | Релейная защита и автоматика электрооборудования | 4 |
| 2.4. | Коммутационная аппаратура до 1000В. Техобслуживание и ремонт | 4 |
| 2.5. | Оборудование трансформаторных подстанций и распределительных устройств. Техобслуживание и ремонт. | 6 |
| 2.6. | Устройство, техническое обслуживание и ремонт трансформаторов | 6 |
| 2.7. | Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрических машин. Аккумуляторы. | 6 |
| 2.8. | Техническое обслуживание и ремонт электроприводов. | 2 |
| 2.9. | Оперативные переключения | 8 |
| 2.10. | Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность | 12 |
| 2.11. | Экскурсия | 4 |
| 3. | Экономический курс | 16 |
| 3.1. | Основы рыночной экономики | 8 |
| 3.2. | Трудовое законодательство | 8 |
| II. | Производственное обучение | 246 |
| 1.1. | Требования безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности | 2 |
| 1.2. | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт кабельных сетей напряжением выше 35 кВ | 12 |
| 1.3. | Техническое обслуживание и ремонт высоковольтных электрических машин аппаратов напряжением до 15 кВ | 10 |
| 1.4. | Монтаж, техническое обслуживание и текущий ремонт силовых преобразователей | 32 |
| 1.5. | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования промышленных установок | 18 |
| 1.9. | Самостоятельное выполнение работ электромонтера по эксплуатации и ремонту распределительных сетей 5 разряда | 36 |
| 1.10. | Квалификационная пробная работа | 36 |
|  | Консультации | 20 |
|  | Экзамен | 78 |
|  | ИТОГО: | 2 |
|  |  | 10 |
|  |  | 8 |
|  |  | 396 (336) |

Утверждаю

Заместитель директора по организационному развитию Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования Корпоративный университет «ЕвроСибЭнерго»

_______________________ А. Л. Зуева

«____» ________________ 2019 г.

Учебный план обучения на курсах

повышения квалификации электромонтеров

по эксплуатации и ремонту распределительных сетей

на 6 разряд

Код профессии: 19861.

Цель: повышение квалификации.

Категория слушателей: рабочие, имеющие подготовку по специальности электромонтеров по эксплуатации и ремонту распределительных сетей 5 р.

Срок обучения: 396/2,5 (336/2) (час./мес.).

Форма обучения: очно-заочная.

Режим занятий: 8 (час. в день).

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин, тем | Сроки обучения, месяцев |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 (2) |
|  |  | Количество часов |
| I. | Теоретическое обучение | 150 |
| 1. | Общетехнический курс | 34 (16) |
| 1.1. | Электротехника | 12 (4) |
| 1.2. | Электроматериаловедение | 8 (4) |
| 1.3. | Информатика | 6 (4) |
| 1.4. | Электроизмерения в электроустановках | 8 (4) |
| 2. | Специальный курс | 68 (58) |
| 2.1. | Основные сведения о кабельных линиях | 6 (4) |
| 2.2. | Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок | 4 |
| 2.3. | Релейная защита и автоматика электрооборудования | 4 |
| 2.4. | Коммутационная аппаратура до 1000В. Техобслуживание и ремонт | 6 (4) |
| 2.5. | Оборудование трансформаторных подстанций и распределительных устройств. Техобслуживание и ремонт. | 6 |
| 2.6. | Устройство, техническое обслуживание и ремонт трансформаторов | 6 |
| 2.7. | Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрических машин. Аккумуляторы. | 6 |
| 2.8. | Техническое обслуживание и ремонт электроприводов. | 6 (2) |
| 2.9. | Оперативные переключения | 8 |
| 2.10. | Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность | 16 (12) |
| 2.11. | Экскурсия | 4 |
| 3. | Экономический курс | 26 (16) |
| 3.1. | Основы рыночной экономики | 20 (8) |
| 3.2. | Трудовое законодательство | 6 (8) |
| II. | Производственное обучение | 246 |
| 1.1. | Требования безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности | 2 |
| 1.2. | Техническое обслуживание и ремонт высоковольтных электрических машин аппаратов напряжением до 15 кВ | 12 |
| 1.3. | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт кабельных линий в специальных трубопроводах и в сложных условиях | 10 |
| 1.4. | Техническое обслуживание особо сложных, уникальных и экспериментальных схем технологического оборудования | 32 |
| 1.5. | Комплексные испытания электродвигателей, электроаппаратов и трансформаторов | 18 |
| 1.9. | Самостоятельное выполнение работ электромонтера по эксплуатации и ремонту распределительных сетей 6 разряда | 36 |
| 1.10. | Квалификационная пробная работа | 36 |
|  | Консультации | 20 |
|  | Экзамен | 78 |
|  | ИТОГО: | 2 |
|  |  | 10 |
|  |  | 8 |
|  |  | 396 (336) |

Программа

подготовки и повышения квалификации электромонтеров по эксплуатации и ремонту распределительных сетей

Введение

Знакомство с группой курсантов. Распорядок занятий. Представление расписания. Изучение «Правил внутреннего трудового распорядка» АНО ДПО КУ ЕСЭ.

1. Общетехнический курс

1.1. Общая электротехника

Электростатика. Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. Точечный заряд. Взаимодействие зарядов. Опыт Кулона с электрически заряженными телами. Сила взаимодействия двух зарядов и их математическое выражение.

Электрическое поле. Работа сил электрического поля при перемещении заряда из одной точки поля в другую. Выражение работы по перемещению заряда в электрическом поле через разность потенциалов.

Диэлектрики. Напряженность электрического поля в диэлектрике. Поляризация диэлектрика. Проводники.

Электрическая емкость и ее математическое выражение, единица измерения. Конденсатор.

Электрическая цепь постоянного тока. Свободные электроны в проводниках. Понятие об электрическом токе. Проводники электрического тока. Понятие о полупроводниках.

Простейшая электрическая цепь. Источники электрического тока. Определение постоянного тока.

Физический смысл электродвижущей силы - ЭДС. Определение ЭДС – ее единица измерения. Напряжение. Сопротивление элементов электрической цепи, единица измерения. Сопротивление источника электрического тока. Удельное сопротивление проводника с током. Зависимость сопротивления от материала, сечения, длины и температуры проводника. Температурный коэффициент сопротивления. Проводимость, ее единица измерения.

Соотношение между напряжением, сопротивлением и током. Закон Ома для участка цепи и для полной цепи.

Тепловое действие тока. Нагрев проводника электрическим током. Три возможных режима работы электрической цепи: холостой ход, короткое замыкание, нагрузочный ток.

Последовательное и параллельное соединение проводников.

Смешанное соединение сопротивлений. Энергия и мощность источников электрического тока. Тепловое действие электрического тока. Химическое действие электрического тока. Химические источники электрического тока.

Электромагнетизм. Магнитное поле вокруг проводника с током.

Намагничивающая или магнитодвижущая сила. Силовые линии магнитного поля, их направление. Напряженность магнитного Магнитная индукция, ее физический смысл, единица измерения. Магнитный поток. Ферромагнетизм.

Взаимодействие проводника с током с магнитным полем. Принцип работы электродвигателей и генераторов. Электромагнитная индукция. Энергия магнитного поля.

Переменный электрический ток. Определение переменного тока. Синусоидальный ток. Период и частота переменного тока. Амплитуда.

Действующее значение тока и напряжения. Активное сопротивление в цепи переменного тока. Цепь переменного тока, содержащая индуктивность. Цепь переменного тока с емкостью. Цепь переменного; тока с последовательно соединенными индуктивностью и емкостью.

Параллельное соединение индуктивности и емкости.

Трехфазный переменный ток. Трехфазный переменный ток, принцип его получения. Генератор активной и реактивной мощности (синхронный компенсатор), принцип выработки реактивной мощности. Соединение обмоток в звезду, в треугольник. Линейные и фазные токи, напряжения и соотношения между ними.

Мощность трехфазного тока. Активная, реактивная и кажущаяся мощность. Работа трехфазного тока.

Вращающееся электромагнитное поле. Синхронные и асинхронные машины, принцип их устройства.

Основные сведения о токах короткого замыкания.

Электродинамическое действие токов короткого замыкания. Термическое действие токов короткого замыкания. Виды коротких замыканий в электрических сетях: однофазное, двухфазное, трехфазное. Причина возникновения коротких замыканий. Ограничение токов коротких замыканий: раздельная работа трансформаторов и линий, применение трансформаторов с расщепленными обмотками, применение реакторов.

Электрическая дуга. Основные способы гашения дуги. Отключение цепей постоянного и переменного тока. Краткие сведения о гашении электрической дуги в коммутационных аппаратах.

Трехфазные сети с заземленными нейтралями, изолированными нейтралями, нейтралями, заземленными через гасящие катушки.

Компенсация емкостных токов. Схемы включения дугогасящих катушек.

Заземление в электрических установках: назначение, основные определения, части электроустановок, подлежащие заземлению. Требования, предъявляемые к стационарным заземляющим устройствам. Системы заземления распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, опор воздушных линий.

1.2 Электроматериаловедение

Классификация электротехнических, материалов и области их применения.

Строение и свойства металлов и сплавов. Структура металлов. Физические и технологические свойства металлов.

Классификация сплавов. Сплавы железа. Углеродистые стали. Влияние содержания углерода и примесей на структуру, свойства и качество сталей. Классификация сталей по назначению: конструкционные и инструментальные. Легированные стали, их назначение и применения. Маркировка легированных сталей. Твердые стали, их свойства и применение. Сплавы цветных металлов.

Понятие о коррозии металлов. Виды коррозии. Способы борьбы с ней.

Магнитные материалы. Основные характеристики магнитных материалов и процессы, происходящие в них под действием магнитного поля.

Применение магнитных материалов в электротехнике и требования к ним. Потери в стали. Способы уменьшения потерь. Классификация магнитных материалов по свойствам.

Металлические магнитные материалы. Электротехническая сталь, ее свойства и основные характеристики. Магнитомягкие сплавы, их состав и

применение. Магниты из порошков, их назначение и применение.

Проводниковые материалы. Классификация проводниковых материалов. Электрические характеристики проводниковых материалов. Серебро, медь, алюминий и их сплавы. Свойства и применение этих материалов. Биметаллические и сталеалюминевые провода, их свойства и применение. Сплавы для измерительных приборов, нагревательных элементов и термопар, их свойства и состав. Контактные материалы. Требования к контактам.

Металлокерамика, ее свойства и применение. Угольные изделия.

Электроизоляционные материалы. Диэлектрики, их электрические и механические характеристики. Электрическая прочность изоляционных материалов. Виды пробоя диэлектриков: тепловой и электрический.

Механические, тепловые и физико-химические характеристики.

Жидкие диэлектрики: нефтяные масла, совол, совтол, их свойства и применение.

Полимеры. Классификация полимеров, используемых в конструкциях электрооборудования. Основные свойства полимеров.

Природные смолы. Полистирол, полиэтилен, полихлорвинил фторопласты; основные свойства и области применения. Бакелит, эпоксидные полимеры, кремнийорганические смолы, их свойства и применение.

Пластмассы, их назначение и применение. Резины, их назначение и применение. Лаки, эмали, компаунды, их состав и классификация, требования к ним. Составные части компаундов при производстве и ремонте электрооборудования. Термопластические компаунды. Применение лаков, эмалей и компаундов.

Волокнистые материалы. Асбест, стекловолокно, бумага, картон. Их назначение, виды и применение.

Лакоткани. Электроизоляционные линоксиновые стекловолокнистые трубки, их назначение, виды и применение.

Слюда и изоляционные материалы на ее основе, их назначение и применение. Стекло и керамика. Виды изоляторов, их свойства и применение.

Провода и кабели. Провода, шнуры и кабели. Назначение покровных слоев данных электромонтажных изделий.

Материалы для изолирования и защиты проводов и кабелей, их свойства и применение.

Металлы для изготовления жил проводов, шнуров и кабелей, a также для изготовления шинопроводов. Свойства этих материалов. Маркировка проводов, шин и кабелей.

Эффективное использование конструкционных и электротехнических материалов. Основные направления оптимизации конструкционных и электроизоляционных материалов. Их роль в уменьшении материалоемкости и трудоемкости, в повышении качества и надежности работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования.

## 1.3. Электроизмерения, допуски и технические измерения в электроустановках

Измерения напряжения в электрических цепях 0,4 кВ. Измерения тока в электрических цепях 0,4 кВ. Трансформаторы тока и напряжения, их назначение и устройство. Порядок их включения в электрическую цепь. Назначение и устройство измерительных приборов для измерения напряжения и тока.

Токоизмерительные клещи. Порядок измерения токов в электрических цепях.

Измерение мощности нагрузки в электрических цепях. Порядок включения ваттметров.

Испытательная аппаратура: мегомметры, кенотроны для измерения сопротивления изоляции электроустановок, кабелей и др. Порядок включения их в цепь испытаний. Методы испытаний.

Основные понятия о сопряжении деталей. Отверстие и вал. Номинальный размер. Посадка. Зазор. Натяг.

Точность изготовления деталей. Погрешности при изготовлении деталей машин. Действительные и предельные размеры сопряжения. Допуск размера. Классы точности. Система отверстия и система вала. Назначение системы допусков и посадок. Технические измерения в машиностроении. Методы и способы измерения.

Основные показатели измерительных средств – пределы измерений, пределы показания шкалы, интервал деления. Цена деления, погрешность показания. Метр, линейка, рулетка. Область применения. Кронциркуль, нутромер. Точность измерения, область применения.

Штангенциркуль, штангенглубиномер. Устройство и назначение.

Микрометрические инструменты. Устройство, назначение и правила пользования. Пределы измерения.

Индикаторные приборы: нутромер, скобы, глубиномеры. Устройство назначение, настройка и правила пользования.

Шаблоны и калибры. Конструкции шаблонов и калибров, назначение и область применения.

Щупы пластинчатые и клиновые; их назначение и правила применения.

Резьбомеры. Устройство, назначение и правила пользования.

2. Специальный курс

2.1. Основные сведения о кабельных линиях

Характеристика и основные технические данные силовых и контрольных кабелей, их назначение.

Основные требования к кабелям. Конструкции силовых и контрольных кабелей.

Область применения кабелей различных типов. Типы кабелей. Основные элементы кабеля: токопроводящие жилы, изоляция, экраны, герметическая оболочка, защитные покровы, броня, пропитывающие составы. Увлажнение изоляции кабеля, повреждение брони вследствие коррозии. Определение годности кабеля к прокладке.

Основные сведения о технологии прокладки кабелей внутри зданий.

2.2. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок

Понятие осветительной электроустановки. Виды освещения: электрические источники света, приборы, светильники осветительных электроустановок, их классификация, назначение, конструкции.

Схемы включения ламп накаливания, люминесцентных ламп. Схемы распределительных устройств осветительных электроустановок. Конструкции осветительных щитков и их типы в зависимости от характера и условий эксплуатации.

Способ разметки мест установки светильников, установочных аппаратов и групповых щитков.

Правила зарядки и установки осветительной арматуры.

Монтаж электропроводки. Назначение электропроводок. Виды электропроводок, области их применения. Требования к электропроводкам.

Основные сведения. Виды электропроводок и способы их прокладки.

Марки проводов, применяемых для различных видов электропроводок. Инструменты и приспособления.

Проверка новых проводок. Чертежи осветительных сетей.

Последовательность операций при монтаже светильников, приборов и распределительных устройств осветительных электроустановок.

Основные мероприятия, выполняемые при монтажных работах по устройству иллюминации сооружений и зданий, требования к ним.

Правила технической эксплуатации осветительных электроустановок.

Контроль за состоянием изоляции проводок различных типов. Контроль освещенности основных помещений. Чистка стекол световых проемов. Смена перегоревших ламп. Контроль за состоянием контактной системы в патронах, штепсельных или зажимных соединений изоляции коммутационных проводов, ПРА и всевозможных креплений.

Систематический контроль постоянного уровня напряжения на отдельных участках сети.

Периодичность проверки действия автомата аварийного освещения, его исправности.

Замена дефектных пусковых устройств.

Замена отдельных участков сети. Замена выключателей и розеток. Замена скоб и креплений. Полная разборка и дефектация светильников в целом. Замена дефектных деталей ламп, ПРА и светильников в целом.

Причины ремонта электропроводок различных типов. Необходимые изделия, материалы, инструменты и приспособления для выполнения ремонтных работ.

2.3. Релейная защита и автоматика электрооборудования

Релейная защита электрооборудования, ее назначение. Основные виды повреждений и ненормальных режимов работы электрооборудования, на которые реагирует релейная защита. Требования, предъявляемые к релейной защите: селективность, быстродействие, чувствительность, надежность.

Принципы действия релейной защиты: токовой максимальной, минимального напряжения, дистанционной, дифференциальной, диффазной, высокочастотной, тепловой. Характеристики основных и вспомогательных реле. Краткие конструктивные данные реле, выполненных на различных принципах действия (электромагнитном, индукционном, электродинамическом, тепловом и др.).

Способы включения реле непосредственно в первичную цепь и через трансформаторы тока и напряжения. Уставки релейной защиты.

Виды повреждений и ненормальных режимов работы синхронных генераторов, вызывающие действие защит.

Виды повреждений и ненормальных режимов работы силовых трансформаторов, вызывающие действие защит. Защиты от внешних коротких замыканий, перегрузки и внутренних повреждений.

Виды повреждений и ненормальных режимов работы электродвигателей, вызывающие действие защит. Защиты от сверхтоков, внутренних повреждений, при отклонении от нормальных режимов работы.

Виды повреждений сборных шин распределительных устройств. Защита сборных шин распределительных устройств. Виды защит и требования к ним.

Сигнализация срабатывания релейной защиты.

Действительная и ложная работа защит, причины ложной работы.

Принципиальные и монтажные схемы (схемы первичных соединений и схемы вторичной коммутации) защит электрических установок и сигнализации.

Понятие об автоматизации и телемеханизации в электротехнических устройствах. Устройства электроавтоматики: автоматическое повторное включение (АПВ), автоматическое включение резерва (АВР) автоматическая частотная разгрузка (АЧР), устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) - их назначение, принцип действия

Блокировка от ошибочных действий разъединителями - назначение, принцип действия. Схемы блокировок

Функция телемеханики – телеизмерение электрических параметров, телесигнализация, телеуправление. Принцип передачи телесигналов. Устройство приема и передачи телесигналов.

2.4. Коммутационная аппаратура до 1000 В. Техническое обслуживание и ремонт

Определение. Назначение, и основные понятия. Классификация аппаратов. Область их применения.

Основные элементы аппаратов. Электрические неразмыкаемые и размыкаемые соединения.

Типы контактов, их классификация. Материалы контактов. Основные параметры контактных систем (раствор, провал контактов, контактное нажатие и др.).

Дугогашение. Природа возникновения и горения дуги. Способы гашения дуги. Дугогасительные устройства и их конструкция при различных способах гашения.

Электромагнитные механизмы электрических аппаратов, их назначение, основные типы и устройства. Поляризованные электромагнитные системы. Тормозные устройства, их назначение. Конструкция. Обмотки электромагнитов.

Электрические аппараты напряжением до 1000В. Плавкие предохранители, примеры конструкции. Неавтоматические выключатели, резисторы, реостаты, щиты управления, контроллеры, командоаппараты, предохранители.

Электрические реле, назначение, классификация по принципу действия. Основные параметры. Примеры устройства и применения.

Определение технического состояния аппаратов без разборки. Диагностика различных типов аппаратов.

Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры.

Проверка и подтяжка креплений, зачистка и опиловка контактов, их замена и смазывание, замена дугогасящих устройств.

Выполнение ремонта кнопок управления, ключей управления.

2.5 Оборудование трансформаторных подстанций и распределительных устройств. Техобслуживание и ремонт

Электрические аппараты – классификация, назначение, основные требования.

- Проводники и изоляторы. Шины, шинные конструкции. Электрические контакты.

Токопроводы. Изоляторы.

Нагревание проводников и электрических аппаратов в нормальных условиях и при ненормальных режимах.

Термическая стойкость проводников и аппаратов.

Устройства для регулировки напряжения трансформаторов и АТР.

Провода, кабели – устройство, применение. Отключение ЭЦ постоянного тока. Быстродействующие выключатели постоянного тока.

Выключатели переменного тока.

Масляные, воздушные, элегазовые выключатели – конструкция, применение.

Разъединители, короткозамыкатели, отделители, выключатели нагрузки – конструкция, назначение.

Коммутационные аппараты напряжением до 1000 В. Плавкие предохранители.

Измерительные трансформаторы тока и напряжения – назначение, конструкция, схемы включения, характеристики погрешностей.

Токоограничивающие масляные и воздушные реакторы. Дугогасящие катушки.

Установки постоянного тока с аккумуляторными батареями. Зарядные устройства аккумуляторных батарей.

Оперативный ток для управления коммутационными аппаратами, действия защитных устройств и сигнализации.

Рабочее заземление. Заземление нейтралей силовых трансформаторов. Незаземлённые и компенсированные электрические сети. Конструкция заземляющих устройств. Разрядники и ОПН.

Системы управления коммутационными аппаратами.

Осветительные установки п./ст. Масляное хозяйство п./ст. Компрессорное хозяйство сжатого воздуха.

Техобслуживание. Ознакомление с аппаратурой для профилактических испытаний электрооборудования.

Проверка состояния токоведущих частей и контактных соединений шин и проводов.

Проверка температуры нагрева контактов шин в рабочих условиях при помощи термоплёнок однократного и многократного действия.

Измерение потери напряжения в контакте специальной штангой при протекании рабочего тока.

Измерение сопротивления изоляции мегомметром.

Определение ненормальных режимов работы трансформаторов, участие в профилактических испытаниях.

Проверка состояния дугогасящих катушек. Контроль не симметрии напряжения.

Контроль состояния токоограничивающих реакторов.

Осмотр аккумуляторных батарей.

Контроль работы зарядных устройств аккумуляторных батарей, п/п выпрямителей.

Осмотр открыто проложенных кабельных линий, соединительных и концевых муфт.

Осмотр РУ, щитов, сборок, клеммников, предохранителей, осветительной арматуры и рассеивателей света, переходных коробок.

Проверка состояния заземляющих устройств.

Контроль за работой компрессорной установки для получения сжатого воздуха для воздушных выключателей и их пневматических приводов.

Ремонт оборудования. Виды планово-предупредительных ремонтов: капитальный, средний, текущий – их назначение. Организация планово-предупредительных ремонтов электрооборудования. Понятие о сетевом графике ремонта.

Неплановый ремонт.

Подготовительные работы к производству ремонта. Организация труда при ремонте оборудования.

Подготовка ремонтной документации. Заготовка необходимых материалов, запасных частей и деталей. Подготовка к ремонту инструмента, приспособлений, контрольной аппаратуры, средств безопасности.

Порядок приёмки оборудования из ремонта, опробования оборудования.

2.6. Устройство, техническое обслуживание и ремонт трансформаторов

Назначение силовых трансформаторов, область их применения, классификация. Конструкции силовых трансформаторов, их разбор. Системы охлаждения трансформаторов. Схемы соединения обмоток.

Особенности устройства сухих трансформаторов.

Автотрансформатор. Принципиальное и схемное отличие от трансформатора. Преимущества и недостатки в сравнении с трансформатором, области применения.

Основные сведения об измерительных трансформаторах.

Основные сведения о сварочных трансформаторах.

Порядок проверки и обслуживания трансформаторов. Характерные неисправности силовых трансформаторов, их причины. Периодичность осмотра трансформаторов.

Порядок проверки измерительных трансформаторов.

Ремонт силовых трансформаторов: доливка масла, подтяжка крепежа, разборка и очистка маслоуказателя, измерение изоляции до ремонта и после, удаление грязи из расширителя, протирка всех изоляторов, проверка работы переключателя напряжения.

Ремонт трансформатора тока и напряжения: - очистка изоляторов проверка присоединений шин, проверка заземляющих болтов и шунтирующих перемычек.

Характерные неисправности сварочного трансформатора и способы их устранения. Методы проверки и обслуживания сварочных работ.

Организация рабочего места и требования безопасности при обслуживании и ремонте трансформаторов.

2.7. Устройство, техническое обслуживание и ремонт электрических машин. Аккумуляторные батареи.

Общие сведения об электрических машинах. Типы, конструкции и классификация электрических машин, формы их исполнения и режимы работы. Зависимость конструктивного исполнения электрических машин от условий окружающей среды. Разбор конструкций.

Общие сведения о генераторах постоянного и переменного тока.

Техническое обслуживание электродвигателей. Периодичность осмотров. Проверка нагрева корпуса, общего состояния, отсутствия чрезмерной запыленности, загрязнения. Контроль за нагрузкой двигателя. Правила включения и отключения электродвигателя.

Контроль чистоты коллектора, состояния поверхности контактных колец и щеток.

Основные виды неисправностей в электродвигателях и причины их возникновения.

Ремонт электрических машин. Технология сборки и разборки электродвигателя. Оборудование, инструменты и приспособления. Осмотр разнообразных деталей, определение повреждений.

Понятие о ремонте обмоток электрических машин постоянного и переменного тока, ремонте токособирательной системы, ремонте механической части.

Причины неисправностей подшипников.

Требования безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте электрических машин.

Устройство и принцип работы аккумуляторных батарей.

2.8. Техническое обслуживание и ремонт электроприводов

Основные и понятия электропривода. Режимы работы электродвигателей, принцип выбора. Управление электроприводами: принципы построения схем управления электроприводами (замкнутые и разомкнутые схемы).

Схемы релейно-контактного управления электродвигателями, области применения. Состав аппаратуры. Схемы электропривода с применением бесконтактных управляющих устройств, состав аппаратуры.

Осмотр электроприводов и контроль за их работой.

Операции технического обслуживания автоматизированных электроприводов (уход за аппаратурой, входящей в состав схем управления и защиты; за электродвигателями).

Причины неисправностей электроприводов различных промышленных установок со схемами включения средней сложности. Диагностика, устранение неисправностей. Приборы, инструменты и приспособления.

Универсальные и специальные приспособления. Назначение, устройство и область применения универсальных и специальных приспособлений.

Методы проведения регулировочно-сдаточных работ после ремонта электропривода.

2.9. Оперативные переключения в электроустановках

Оперативные схемы электрических соединений электроустановок, их назначение.

Общие правила выполнения оперативных переключений коммутационными аппаратами.

Распоряжение на производство оперативных переключений. Назначение бланка переключений.

Последовательность выполнения переключений.

Переключения, производимые по бланку переключений и без него.

Переключения, производимые оперативным персоналом единолично и двумя лицами.

Блокировка, предотвращающая неправильные операции с коммутационными аппаратами, правила пользования блокировкой.

Наряд и распоряжение на производство работ в ЭУ, их назначение. Правила выдачи нарядов и распоряжений.

Лица, ответственные за подготовку рабочего места и производство работ в ЭУ.

Вывод оборудования из работы и резерва в ремонт. Подготовка рабочего места: снятие напряжения, проверка отключенного положения коммутационных аппаратов, проверка отсутствия напряжения, установка переносных заземлений и предупредительных плакатов.

Правила допуска ремонтной бригады к работе.

Наблюдение за безопасным проведением работ.

Окончание работы, вывод оборудования из ремонта.

Закрытие нарядов. Подготовка оборудования к подаче на него напряжения, подача напряжения.

Приёмка и сдача смены во время производства оперативных переключений. Особенности производства оперативных переключений при ликвидации аварии. Привлечение лиц из числа персонала специальных служб при производстве сложных переключений.

Соблюдение правил ТБ при производстве оперативных переключений.

Самостоятельные действия дежурного персонала по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.

2.10. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность

Основные положения законодательства об охране труда. Службы государственного надзора за безопасностью труда, безопасной эксплуатацией оборудования, установок и сооружений по отрасли. Ответственность руководителей за соблюдение норм и правил охраны труда. Ответственность рабочих за выполнение инструкций по безопасности труда.

Требования безопасности при ремонте и обслуживании электрооборудования.

Использование верстаков, специальных стендов и подъемных устройств. Средства защиты рук работающего.

Требования безопасности при обслуживании трансформаторных баков, электрооборудования Использование средств защиты при пайке и сварке.

Электробезопасность. Опасность поражения электрическим током. Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм. Правила оказания первой помощи при поражении электрическим током.

Классификация электроустановок и помещений. Основные требования к электроустановкам для обеспечения их безопасной эксплуатации. Особенности ограждения электроустановок и линий электропередачи.

Напряжение прикосновения, напряжение шага. Допустимые напряжения электроинструментов и переносных светильников.

Электрозащитные средства и правила пользования ими. Заземление электроустановок (оборудования). Применение переносных заземлений. Защитное заземление. Блокировка.

Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. Квалификационные группы по электробезопасности. Правила безопасности при проведении осмотров электроустановок, оперативных переключении, выполнении работ при полном и частичном снятии напряжения, а также без снятия напряжения и в аварийных ситуациях. Технические мероприятия для обеспечения безопасности выполнения работ. Организационные мероприятия: оформление работы на действующих установках нарядом, включение и отключение установок, как правило, двумя лицами, их инструктаж и допуск к работе Обеспечение постоянного надзора во время работы, перерыв, оформление окончания работы.

Общие правила безопасной работы с электроинструментами приборами и переносными светильниками.

Пожарная безопасность. Опасные факторы пожара. Причины пожаров в электроустановках и электрических сетях. Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений.

Основные системы пожарной защиты. Обеспечение пожарной безопасности при выполнении работ по профессии. Правила поведения при пожаре. Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану. Ликвидации пожара имеющимися в цехе средствами. Способ использован углекислотных огнетушителей и других средств пожаротушения при загорании.

Включение стационарных огнегасительных устройств. Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре.

Реанимация.

3. Экономический курс

3.1 Основы рыночной экономики

Экономика и рынок. Предприятие (фирма) в условиях рыночной экономики: рыночная система хозяйствования; содержание основной экономической проблемы; понятие и основные признаки предприятия, их классификация, организационно-правовые формы; организация и ликвидация (банкротство) предприятия.

Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в экономике. Внешние эффекты и общественные блага.

Коммерческая деятельность. Правовая и нормативная база. Роль государства. Формы взаимодействия продавца и покупателя на рынке. Договорная работа с поставщиками, посредниками и покупателями. Планирование и организация снабжения и сбыта. Качество продукции.

Факторы производства: основной и оборотный капитал, трудовые ресурсы. Рынок труда. Заработная плата.

Организация заработной платы:

- формирование фонда оплаты труда;

- политика в области заработной платы;

- положение об единой системе оплаты труда работников

- система премирования.

Затраты и себестоимость продукции и услуг. Структура затрат производства и передачи энергии:

- планирование в энергетике;

- виды продукции;

- калькуляция себестоимости энергии.

Результаты хозяйственно-финансовой деятельности предприятия: показатели, их планирование и анализ.

Ценообразование. Роль цен в условиях рынка. Цена и стоимость, их сущность и взаимосвязь. Функции цен. Ценообразующие факторы. Методология ценообразования. Структура цены. Виды цен и их классификация. Методы расчета цен. Надбавки и скидки.

3.2 Основы трудового законодательства

Трудовой договор: понятие, содержание, срок, форма и порядок заключения и т.д. Основание и порядок расторжения трудового договора по инициативе работника и по инициативе администрации.

Дисциплинарная ответственность, понятие, основание, виды дисциплинарной ответственности; порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий.

Материальная ответственность: понятие, основание, виды материальной ответственности; порядок привлечения к материальной ответственности, удержания из заработной платы.

II. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

1. ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ

1.1 Вводное занятие

Базовое предприятие, выпускаемая на нем продукция, значение для отрасли, перспективы развития. Содержание труда электромонтера по эксплуатации и ремонту распределительных сетей. Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины для обеспечения качества работы. Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного обучения электромонтера по эксплуатации и ремонту распределительных сетей 2-го разряда

1.2 Требования безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности

Типовая инструкция по безопасности труда. Требования безопасности труда в учебных мастерских. Виды и причины травматизма. Мероприятия по предупреждению травм: ограждение опасных зон, вывешивание плакатов. Основные правила и инструкции по безопасности труда. Оказание первой помощи при травмах. Инструктаж по электробезопасности. Виды поражения электрическим током. Оказание доврачебной помощи при поражении электрическим током. Требования безопасности труда, при работе с электроинструментом и электроприборами. Правила пользования защитными средствами.

Инструктаж по пожарной безопасности. Причины пожаров в учебных мастерских. Правила пользования электронагревательными приборами. Хранение и транспортировка легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Правила поведения при пожаре. Пользование ручными средствами пожаротушения. Устройство и правила пользования огнетушителями. Оказание первой помощи при ожогах.

1.3 Ознакомление с предприятием, с рабочим местом электромонтера

Общая характеристика предприятия. Его структура (основные и вспомогательные цеха, инженерные службы, служба главного энергетика) Производственный процесс. План развития и реконструкции предприятия. Экономические показатели работы предприятия. Ознакомление с работой цеха. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с рабочим местом электромонтера по эксплуатации и ремонту распределительных сетей. Ознакомление с оборудованием, инструментами, приспособлениями и приборами контроля, специальными средствами измерений. Основные материалы и изделия, применяемые электромонтером в работе. Ознакомление со спецодеждой, защитными средствами. Организация рабочего места.

1.4 Слесарные и слесарно-сборочные работы

Все теоретические вопросы (назначение операций, устройство и назначение инструментов, оборудования и приспособлений, технология работ, контрольно-измерительный и поверочный инструмент, организация рабочего места и требования безопасности при выполнении работ) излагаются мастером производственного обучения вводных и текущих инструктажах по каждой теме.

Разметка. Подготовка деталей к разметке. Упражнения в нанесении произвольно расположенных и взаимно перпендикулярных прямолинейных рисок. Построение замкнутых контуров. Перенос размеров с измерительной линейки на деталь при помощи разметочного штангенциркуля и рейсмуса. Разметка контуров деталей с отсчетом размеров от кроток заготовок и от центровых линий. Разметка контуров деталей по шаблонам. Черчение плоских и круглых деталей. Заточка кернеров и чертилок.

Рубка. Рубка разных металлов в тисках. Упражнения в постановке корпуса и ног при рубке. Упражнения в держании молотка и зубила в движениях, при ударе. Рубка листовой стали по уровню губок тисков в тисках и на плите. Прорубание (заготовок различных очертаний из листовой стали) канавок крейцмейселем в зависимости от обрабатываемого материала.

Гибка и правка. Гибка полосового и пруткового металла вручную под различными углами. Гибка металла с применением гибочных приспособлений и оправок. Гибка колец из проволок и полосовой стали. Гибка труб. Гибка медных шин на заданный угол. Гибка изоляционных материалов. Правка круглого прутка меди. Правка обмоточных проводов круглого и прямоугольного сечения.

Резка. Установка полотна в ножовую рамку. Упражнение в правильной постановке корпуса в держании ножовой рамки, рабочих движениях ею. Разрезание металла различных видов по разметке и без нее. Резка различных видов изоляционных материалов, изолированных и неизолированных проводов.

Опиливание металла. Упражнение в правильной постановке корпуса и йог при опиливании, в держании напильника, в движениях и балансировке при опиливании. Опиливание плоских поверхностей, сопряженных под различными углами, с проверкой угольником и линейкой.

Сверление, зенкование и развертывание. Упражнения в управлении сверлильным станком (при установке заготовки в тисках, на столе, в зависимости от длины сверла и глубины сверления и т.п.). Сверление сквозных отверстий по разметке и кондуктору. Сверление глухих отверстий с применением упоров, мерных линеек, лимбов и т.д. Рассверливание отверстий. Сверление ручными дрелями. Сверление с применением механизированных ручных инструментов. Заправка режущих элементов сверл.

Подбор зенковок в зависимости от назначения отверстий и точности от обработки. Зенкование отверстий под головки винтов и закрепок.

Подбор разверток в зависимости от назначения обрабатываемого отверстия. Развертывание цилиндрических сквозных отверстий вручную. Развертывание конических отверстий под штифты.

Нарезание резьбы. Ознакомление с резьбонарезными инструментами (круглыми плашками, клуппами с раздвижными плашками, метчиками).

Нарезание наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках и трубах. Нарезание резьбы в сквозных отверстиях.

Сборка разъемных соединений. Сборка при помощи резьбовых соединений. Соединение деталей болтами и винтами. Затяжка болтов и гаек в групповом соединении. Строение резьбовых соединений. Контроль резьбовых соединений.

Сборка шпоночных и шлицевых соединений. Подбор и пригонка по пазу, запрессовка неподвижных шпонок.

Сборка неразъемных соединений. Соединения деталей с гарантированным натягом различными способами (вручную, с помощью прессов, путем нагрева или охлаждения деталей). Освоение приемов работы на прессах различных типов.

Подготовка деталей к склепыванию. Выполнение нахлесточного соединения вручную и на прессе с помощью заклепок с полукруглыми и потайными головками.

Подготовка поверхности под склеивание. Подбор клеев. Склеивание деталей и отдельных элементов изделий из разнородных материалов. Приклеивание крепежных деталей к строительным основаниям. Проверка качества склеивания.

Сборка деталей и узлов, передающих вращательные движения. Выполнение операций при сборке составных валов. Проверка соосности валов. Выполнение сборки фрикционной муфты. Регулировка дисков муфты. Выполнение сборки разъемных подшипников скольжения.

Сопряжение вкладышей подшипников с корпусом. Проверка соосности рабочих поверхностей подшипников. Подгонка прилегания рабочих поверхностей. Регулирование необходимого монтажного зазора.

Укладка вала в подшипнике.

Выполнение сборки узлов с подшипниками качения. Подготовка подшипника к сборке. Напрессовка подшипника на шейку вала, с помощью ручных приспособлений. Проверка запрессованного подшипника.

Сборка механизмов передачи вращательного движения. Освоение приемов по сборке цилиндрических зубчатых передач. Проверка цилиндрических зубчатых передач.

Выполнение сборки червячных передач. Проверка правильности зацепления червячного колеса с зубцами червяка.

1.5. Электромонтажные работы

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с набором электромонтажных инструментов, порядком их получения, хранения и сдачи. Рациональное размещение инструмента, приспособлений и деталей электрооборудования на монтажном столе. Хранение	материалов, приспособлений, деталей, изделий и технологической документации.

Изучение марок проводов, наиболее часто используемых при монтаже и ремонте электрооборудования. Упражнения в определении марки и сечения провода по внешнему виду.

Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. Присоединение алюминиевых проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудования. Освоение различных способов присоединения. Выполнение соединений проводов сети с медными проводами осветительной арматуры. Выполнение ответвлений от магистральных проводов с алюминиевыми и медными жилами при помощи специальных зажимов.

Опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах ГАО. Оконцевание алюминиевых жил опрессовкой в трубчатых наконечниках. Соединение алюминиевых жил опрессовкой в гильзах. Оконцевание многопроволочных жил большого сечения опрессовкой.

Пайка алюминиевых и медных жил. Выбор припоя для пайки алюминиевых жил. Подготовка инструментов и приспособлений. Соединение однопроволочных алюминиевых жил пайкой двойной скрутки с желобом. Соединение многопроволочных алюминиевых жил непосредственным сплавлением припоя. Оформление концов многопроволочной медной жилы в кольцо с последующей пропайкой.

Выбор припоя и флюса для пайки медных жил. Подготовка инструментов и приспособлений. Оконцевание медных жил проводов и кабелей пайкой с помощью наконечников. Соединение и ответвление медных жил пропаянной скруткой.

Вспомогательные электромонтажные работы. Подготовка инструментов к работе. Разметка трасс электропроводок различных видов. Разметка мест установки светильников. Разметка мест монтажа установочных аппаратов.

Ознакомление с установкой крепежных изделий и электромонтажных конструкций без вяжущих растворов и клеев.

1.6. Электрические измерения

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при проведении электроизмерений. Ознакомление с основными конструкциями электроизмерительных приборов и условными обозначениями на шкалах.

Измерение тока в цепи амперметром. Использование шунта для измерений тока.

Измерение напряжения в различных точках схемы. Измерение падения напряжения на участке цепи. Использование дополнительного сопротивления для измерения напряжения. Измерение напряжения постоянного и переменного тока.

Измерение сопротивления цепи методом вольтметра-амперметра. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром.

Измерение параметров электрических цепей комбинированными универсальными приборами.

Упражнения в измерении основных параметров электрической цепи, сопротивления изоляции, распределительных сетей, статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, а также вводов и выводов мегаомметром.

1.7. Такелажные работы

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Упражнения по освоению способов строповки грузов. Определение объема, массы транспортируемого груза.

Упражнения в регулировке грузов во время подъема.

Упражнения в сигнализации и командах во время перемещения груза (в вертикальном и горизонтальном направлении) с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола.

2. ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

2.1. Ознакомление с рабочим местом, инструктаж по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности

Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности: Требования к организации и содержанию рабочего места. Защитные приспособления, ограждения, средства сигнализации и связи. Требования безопасности при обращении с электрооборудованием	и электрифицированным инструментом. Ответственность за нарушение требований безопасности труда. Получение инструмента, приспособлений и спецодежды со склада.

Ознакомление с рабочим местом. Посещение зон (цехов, участков)
ремонта и обслуживания электрооборудования. Осмотр электрооборудования цехов, силовых и осветительных сетей, кабельного хозяйства.

2.2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Выполнение прокладки установочных проводов и кабелей.

Смена и установка предохранителей и рубильников в щитах и коробках распределений.

Выполнение монтажа и ремонта, технического обслуживания распределительных коробок и щитков.

Подключение в сеть светильников с количеством ламп до 5, а также осветительной арматуры: выключателей, штепсельных розеток, патронов и т.д.

Электрические аппараты. Выполнение монтажа. Осмотр состояния аппаратов и его оценка. Разборка аппарата, определение вида повреждения, проверка и подтяжка креплений, зачистка и опиловка контактов, их замена и смазывание, замена дугогасящих устройств.

Осмотр реостатов, замена поврежденных резисторов, контактных частей, изолирующих деталей.

Освоение операций по техническому обслуживанию и ремонту реле.

Ознакомление со схемой включения пускорегулирующей аппаратуры.

Трансформаторы. Осмотр состояния силовых трансформаторов и их оценка в выполнении отдельных операций по техническому обслуживанию и мелкий ремонт.

Освоение проверки измерительных трансформаторов. Освоение приемов обслуживания и мелкого ремонта сварочных трансформаторов.

Электрические машины. Осмотр состояния электрических машин и оценка их состояния. Проверка нагрева корпуса, подшипников, состояние крышек под вводными контактами. Чистка контактов пусковой аппаратуры. Рамена смазки в подшипниках.

Контроль состояния щеток. Шлифовка поверхности щеток, промывка медных щеток в бензине.

Выполнение ремонтных операций электродвигателей переменного тока. Сборка и разборка электродвигателя. Чистка обмоток, вентиляционных каналов. Проверка состояния выводов, контактных колец, замена щеток. Определение сопротивления изоляции обмоток и степени их увлажнения. Освоение операций сушки обмоток.

Выполнение ремонтных операций электродвигателей постоянного тока. Освоение операций сборки и разборки двигателя. Чистка обмоток, замена щеток. Определение сопротивления изоляции и степени увлажнения обмоток. Освоение операций сушки обмотки.

2.3. Самостоятельное выполнение работ электромонтера по эксплуатации и ремонту распределительных сетей 2-го разряда

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте электромонтера по эксплуатации и ремонту распределительных сетей.

Зарядка и установка осветительной арматуры (нормальной и пылезащищенной с лампами накаливания), выключателей, штепсельных розеток, стенных патронов и промышленных прожекторов с включением в сеть.

Проверка сопротивления изоляции распределительных сетей, обмоток статоров и роторов электродвигателей с помощью мегаомметров.

Изготовление и установка простых деталей, спиральных пружин, скоб, перемычек, наконечников, контактов.

Установка, регулирование и обслуживание электрических приборов сигнализации и иллюминации.

Разделка концов, опрессовка и пайка наконечников кабелей и проводов напряжением до 1000В.

Изготовление и установка конструкции из стали и других металлов под электроприборы.

Проверка и подтяжка креплений. Зачистка и опиловка контактов, их замена и смазывание, замена дугогасящих устройств в контакторах, реле, контроллерах и командоаппаратах.

Монтаж, демонтаж, ремонт и замена проводов.

Разборка, несложный ремонт, сборка и установка клеммного щитка трансформаторов.

Пайка концов цоколей ламп.

Смена и установка предохранителей и рубильников в щитках и распределительных коробках.

Изготовление и установка щитов силовой или осветительной сети с простой схемой (до восьми групп).

Частичная разборка, очистка и продувка сжатым воздухом. Смазывание электродвигателей и генераторов. Замена щеток в них.

Установка и забивка заземляющих электродов.

Содержание рабочего места в порядке, экономия электроэнергии и материалов.

Выполнение работ на основе технической документации, применяемой на предприятии по соответствующим нормам, инструкциям, техническим требованиям.

2.4. Квалификационная пробная работа.

ПРОГРАММА

производственного обучения

курсов повышения квалификации рабочих по профессии

«Электромонтер по эксплуатации и ремонту распределительных сетей»

1.1. Требования безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте. Типовой инструктаж по безопасности труда при обслуживании электрооборудования. Причины производственного травматизма. Безопасные приемы работы.

Защитные приспособления, ограждения, средства блокировки, сигнализации и связи. Их назначение и правила пользования ими. Безопасная эксплуатация электрооборудования, транспортных средств при монтаже, ремонте, обслуживании и применении электрооборудования и электрофицированного инструмента. Ограждение опасных зон при выполнении ремонтных работ по обслуживанию электрооборудования. Правила пользования индивидуальными защитными средствами и спецодеждой.

Электробезопасность. Защитное заземление электроустановок и оборудования. Защитность блокировки. Правила пользования защитными средствами. Первая помощь при поражении электрическим током.

Пожарная безопасность пожарная сигнализация. Причины загораний и способы их устранения. Правила пользования огнеопасными эмульсиями, маслами и моющими средствами при выполнении работ по обслуживанию электрооборудования. Назначение порошковых, пенных и углекислотных огнетушителей, правила пользования ими. Правила поведения при загорании. План эвакуации.

Меры ответственности за нарушение требований безопасности труда.

  - Электромонтажные работы

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

Выполнение пайки проводов напряжением свыше 1000 В.

Ознакомление с методами электросварки жил проводов, кабелей. Выполнение вспомогательных работ.

Выполнение разметки трасс электропроводок различных видов. Разметка мест установки светильников, установочных аппаратов.

Выполнение гнезд, отверстий и борозд с помощью электрофицированного инструмента.

Установка опор, крепежных изделий и электромонтажных конструкций. Освоение приемов работы с помощью механизированных инструментов. Выбор вяжущего раствора. Выбор клеев. Установка опор, крепежных изделий и электромонтажных конструкций с помощью вяжущих растворов и клеев.

1.3. Техническое обслуживание электроизмерительных приборов

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

Ознакомление с технической документацией и инструкциями на монтаж и техническое обслуживание электроизмерительных приборов.

Ознакомление с документацией на проведение проверки приборов. Разбор схем подключения приборов.

Выполнение мест разметки, мест установки приборов, их установка (выступающих, утопленных и профильных приборов). Разделка концов провода и их подключение к приборам.

Проверка надежности схем соединения и механического крепежа. Проверка заземления электроизмерительных приборов. Установка и подключение электросчетчиков, их регулировка.

  - Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

Кабельные линии. Ознакомление с операциями по прокладке кабеля в различных условиях.

Выполнение разделки концов кабелей для соединения или заделки.

Соединение и ответвление жил кабелей в чугунных, свинцовых и эпоксидных муфтах. Пайка и опрессовка токоведущих жил кабеля в соединительных муфтах.

Ознакомление с процессом сварки токоведущих жил кабеля. Разделка концов кабеля. Выполнение концевой заделки с помощью поливинилхлоридных лент, заделка в перчатках из найритовой резины. Концевая заделка кабеля с помощью эпоксидных концевых муфт.

Контроль нагрузки кабеля по приборам. Определение температуры токоведущей жилы кабеля.

Ознакомление с порядком проведения профилактических испытаний кабеля определение мест повреждений в кабельных линиях различными методами. Ведение технической документации при обслуживании кабельной линии. Участие в ремонтных операциях.

Электрические проводки. Выполнение открытых проводок на роликах и изоляторах, скрытой проводки плоскими проводами с различной изоляцией. Разделка концов провода. Выполнение соединений и ответвлений провода, присоединение проводов к зажимам выключателей или щитков.

Проводка в гибких бумажно-металлических трубах.

Установка осветительных коробок. Припайка заземляющих перемычек. Затягивание провода в уложенные трубы.

Выполнение проводки в стальных трубах. Разметка трассы, установка крепежных деталей. Затягивание провода в трубы, крепление труб. Выполнение проводки по станинам машин. Монтаж проводов в пластмассовых трубах. Разметка, резка и правка труб. Снятие фасок, нагревание труб для изгибания и прессовки раструбов на их концах. Соединение труб горячей посадкой (для полиэтиленовых и полипропиленовых труб), склеивание (для винипластовых труб). Соединение труб с коробками и ящиками, их крепление при монтаже. Затягивание электрических проводов и кабелей в трубопроводы.

Сборка и испытание проводки. Выполнение тросовой проводки. Разметка, установка и заделка натяжных поддерживающих крюков. Подъем и крепление проводки, ее натягивание, регулирование и окончательное крепление.

Выполнение ответвлений. Проверка электропроводки.

Монтаж осветительных шинопроводов. Установка опорных и подвесных конструкций шинопровода ШОС. Соединение секций шинопровода ШОС.

Соединение секций провода между собой. Подвеска шинопровода, заземление секций. Присоединение токоприемников к ШОС. Установка осветительных щитков с разными схемами электрических соединений и типами установочных аппаратов на стенах, в нише, на колоннах с разметкой и установкой конструкций. Их крепление. Присоединение проводок к зажимам.

Монтаж арматуры и светильников. Установка потолочных и настенных ламповых патронов. Подвеска светильников при различных типах электропроводки. Присоединение провода светильника к сети с помощью штепсельного разъема. Изолирование мест соединения. Установка осветительных щитков и пультов. Присоединение проводок к зажимам согласно схеме.

Установка понижающих трансформаторов и счетчиков. Проверка схемы соединения.

Обслуживание осветительных установок со схемами включения средней сложности.

Ознакомление с осветительными электроустановками цеха и предприятия, с инструкциями по их техническому обслуживанию.

Чистка светильников и арматуры. Уход за групповыми осветительными щитками и электропроводками. Выявление их повреждений и неисправностей.

Проверка неисправности освещения с помощью люксметра.

Определение дефектов в люминесцентных лампах и ДРЛ. Замена балластного сопротивления. Устранение несложных неисправностей. Замена ламп различных типов.

Ремонт, зарядка и установка взрывоопасной арматуры.

  - Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

Ознакомление с конструкциями различных аппаратов, порядком и операциями профилактических осмотров.

Осмотр состояния аппаратов и их оценка. Разборка аппарата, определение вида повреждения, выполнение ремонтных операций. Проверка аппарата после ремонта.

Осмотр реостатов, замена поврежденных резисторов, контактных частей, изолирующих деталей, механизма управления, сборка схемы соединения, регулировка реостата после ремонта.

Осмотр контроллера, проверка состояния контактов, их осмотр, ремонт и замена контактных пружин, контроль состояния изоляции (ее замена). Сборка и регулировка после ремонта.

Осмотр магнитного пускателя - проверка, чистка и регулировка главных блокировочных контактов. Проверка исправности катушек, проверка и ремонт механической части. Проверка теплового реле и замена нагревательного элемента. Сборка и проверка работоспособности аппарата.

Освоение приемов сборки схем, включающих пускорегулирующую аппаратуру. Освоение приемов по обслуживанию тиристорных контактов. Замена силового блока.

  - Техническое обслуживание и ремонт электрических машин

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

Выполнение операций по монтажу электродвигателей. Подключение электродвигателя. Осмотр двигателя, определение технического состояния его узлов. Контроль температуры различных частей машины. Чистка контактов пусковой аппаратуры. Замена смазки в подшипниках.

Выполнение операций контроля чистки коллектора, в случае необходимости,

его шлифовка. Контроль состояния контактных колец и щеток, контролирование нажатия на щетки. Шлифовка поверхности щеток. Проверка давления щеток на коллектор.

Определение причины вибрации двигателя. Измерение вибрации с помощью виброметра. Устранение вибрации с учетом причины, ее вызвавшей.

Ремонт электродвигателей переменного тока. Сборка и разборка электродвигателей во время проведения ремонта. Чистка обмоток, вентиляционных каналов. Ремонт и замена подшипников. Определение искривления вала. Выполнение правки вала. Устранение замыканий в магнитопроводе статора.

Проверка состояния проводов, контактных колец, щеткодержателей, замена и притирка щеток. Определение сопротивления изоляции обмоток и степени их увлажнения. Сушка обмоток. Определение обрывов в фазах, витковых замыканий и их устранение.

Ремонт машин постоянного тока. Сборка и разборка электродвигателей во время проведения ремонта. Чистка обмоток. Ремонт коллектора и щеточного устройства. Замена и притирка щеток. Регулирование давления щеток на коллектор. Замена и ремонт подшипников. Устранение замыканий в магнитопроводе. Определение дефектов обмоток. Определение сопротивления изоляции и степени увлажненности обмоток. Ознакомление с процессом сушки обмоток и с процессом выполнения новой обмотки: статоров, роторов, якорей.

  - Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

Ознакомление с конструкциями трансформаторов, подлежащих техническому обслуживанию и ремонту.

Освоение операций по техническому обслуживанию силовых трансформаторов: замеры температур, контроль нагрузки, проверка состояния газового реле, контроль уровня масла, взятие пробы масла и ее оценка, долив масла, проверка состояния заземления.

Освоение операций по текущему ремонту: наружный осмотр, устранение обнаруженных дефектов, чистка изоляторов и бака, проверка состояния спускного крана, измерение сопротивления изоляции, контроль состояния уплотнений и охлаждающих узлов, проверка работы газовой защиты.

Ремонт трансформаторов. Определение дефектов в трансформаторе.

Разборка силового трансформатора.

Ремонт, в случае необходимости, обмоток, магнитопроводов, вводов, переключателей, пробивного предохранителя, ремонт гильз термосифонного фильтра, расширителя, маслоуказателя.

Сборка трансформатора и проверка его работоспособности.

Освоение операций по техническому обслуживанию и ремонту измерительных трансформаторов.

Ознакомление с действиями персонала по техническому обслуживанию и ремонту сварочных и электропечных трансформаторов.

  - Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

Выполнение обязанностей обслуживающего персонала при профилактическом осмотре распределительных устройств.

Ознакомление с ремонтом: машинных выключателей, разъединителей, разрядников. Ремонт низковольтных шин, контактных присоединений, заземляющих устройств.

  - Самостоятельное выполнение работ электромонтера по эксплуатации и ремонту распределительных сетей 3-го разряда

Самостоятельное выполнение работ электромонтера по эксплуатации и ремонту распределительных сетей 3-го разряда под руководством мастера производственного обучения. Обслуживание силовых и осветительных электроустановок со схемами включения средней сложности.

Проведение оперативных переключений в электросетях.

Ревизия трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов.

Обслуживание, установка и включение электроизмерительных приборов, электросчетчиков, электродвигателей мощностью до 1000 кВт.

Квалификационная пробная работа.

Рекомендуемая литература

- Баптиданов Л. Н., Терасов В. Н. Электрические станции и подстанции. – М.: 1979.

- Богородский И. А. Электротехнические материалы. – М.: Энергия, 1977.

- Вышепольский И. С. Техническое черчение. – М.: Высшая школа, 1984.

- Грудинский П. Г., Сазафекян Г. С., Смирнов Л. А. Техническая эксплуатация электрической части станций и подстанций. – М.: Энергия, 1978.

- Киреев В. Н., Коварский А. М. Монтаж и эксплуатация оборудования станций и подстанций и линий электропередачи. – М.: Высшая школа, 1974.

- Коротков Г. С., Членов М. Я. Ремонт оборудования и аппаратуры распределительных устройств. – М.: Высшая школа, 1989.

- Кузнецов Ф. А. Аппараты распределения электрической энергии. – М.: Энергия, 1980.

- Основы современной энергетики. Часть 2. Современная электроэнергетика. –М.: Издательство МЭИ 2003.

- Пекозкин Е. И. Отыскание мест замыкания на землю в распредсетях 6-10 кВ. – М.: Энергия, 1975.

- Плетнев Л. Ф. Устройства телемеханики в городских электросетях. – М.: Энергия, 1973.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153.-34.0-03.301 00 (ВППБ 01-02-95*).

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19.06.03 №229).

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6).

- Правила устройства электроустановок (седьмое издание) утв. приказом Минэнерго РФ от 8.07.02 № 204.

- Рыжов Л. Л., Козулин В. С. Электрооборудование станций и подстанций. – М: Энергия, 1980.

- Сергеев И. В., Веретенникова И. И. Экономика организаций (предприятий). – М.:Проспект, 2006.

- Смагин В. Н. Экономика предприятия, учебник. – М.: КноРус, 2006.

- Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по оперативным переключениям в распределительных сетях ТИ Р М-070-2002 (утв. Минэнерго РФ и Минтруда РФ 25 июля, 2 августа 2002 г.).

- Филатов А. А. Оперативное обслуживание электрических подстанций. – М: Энергия, 1986.

- Электротехнический справочник. Том 2. Электротехнические изделия и устройства. – М.: Издательство МЭИ, 2003.